## review_5f6f001b (1)
条款号 | 规范来源 | 规则内容 | 结果 | 重要性 | 判断理由 | 引用证据 | 修改建议
7.2.3.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 顶管施工应结合堤防土质条件,提出控制顶进速度和控制压力等施工参数及相应措施,防止堤身出现空洞、塌陷等异常情况;管道与土体接触面应进行充填灌浆和水泥浆置换,对管道接头进行防渗处理,并设置必要的监测设施。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则7.2.3.1要求顶管施工应结合堤防土质条件，提出控制顶进速度和控制压力等施工参数及相应措施。文档中提到了控制钻进速度（如'钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力'、'在松砂层不宜超过3m/min'），并提及了泥浆压力控制措施（如'增大泥浆密度，提高泥浆液柱压力以平衡地层压力'）。然而，文档未明确将这些参数与具体的'堤防土质条件'（如文档中提及的素填土、淤泥质粉质黏土等）进行针对性关联分析，也未系统列出完整的施工参数（如具体的顶进压力值）。此外，规则要求'防止堤身出现空洞、塌陷等异常情况'，文档虽提到了塌孔预防和充填灌浆（如'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'），但未明确说明这些措施如何直接针对'堤身'防护。监测设施方面，文档提到'加强拉管施工对地面的沉降...监测'和'委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'，符合要求。由于关键施工参数与堤防土质的针对性关联不足，需人工复核其是否充分满足规则。 | 1. 控制速度参数：'钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力。根据土层类别来确定钻进速度，在松砂层不宜超过3m/min，在硬土层中，钻进速度以钻机不发生跳动为宜。'（片段6） 2. 压力控制措施：'增大泥浆密度，提高泥浆液柱压力以平衡地层压力'（片段1）、'合理控制泥浆密度和流变性能，使泥浆具有一定的液柱压力'（片段1）。 3. 充填灌浆：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合'（片段1、5）。 4. 监测设施：'加强拉管施工对地面的沉降、临近建（构）筑物、已有地下的管线影响的监测'（片段1）、'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'（片段1）。 | 建议在文档中补充说明控制顶进速度、泥浆压力等施工参数如何根据堤防具体土质条件（如素填土、淤泥质粉质黏土的特性）进行差异化设置，并明确列出关键参数值（如不同土层的建议顶进速度范围、压力控制标准）。同时，应直接关联这些措施对'堤身'空洞、塌陷的预防作用。
7.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。穿河隧道应避免对驳岸、防洪堤、港口、码头等既有水工建筑物的不良影响。隧道洞口距河道岸坡距离不宜小于 50 m,并满足防洪、防淹的要求。隧道通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则7.3.2要求审查通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。文档内容主要描述了电力管线的埋深、与河底的距离、施工方法以及对堤防和岸坡的影响，但未提及任何关于'通风口'的设计或高程计算信息。文档中提到的'电力管线'是封闭管道，可能不涉及通风口结构。由于无法在提供的文档片段中找到与'通风口高程'相关的内容，无法确定是否符合规则要求，需要人工复核文档全文以确认是否存在通风口设计部分。 | 文档片段中未出现'通风口'或类似结构的高程描述。相关内容包括：'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'管道为9孔φ200-16MPP电力管，管束外径0.88m'，但均未涉及通风口。 | 建议检查文档全文是否包含通风口的设计说明。如果本项目不涉及通风口（如电力管线无需通风结构），应在报告中明确说明并论证其合理性；如果涉及，需补充校核洪水位加超高确定通风口高程的计算过程。
9.1.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 对防洪安全影响较大的重要临时工程(围堰、施工便桥、道路等)应由建设单位编制施工方案和应急预案,所需投资列入工程概算。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.1.1要求'对防洪安全影响较大的重要临时工程(围堰、施工便桥、道路等)应由建设单位编制施工方案和应急预案,所需投资列入工程概算'。文档中提到了施工方案（如定向钻施工）、应急预案（如塌孔应急预案）以及消除和减轻影响的措施（如压力灌浆），但未明确说明这些施工方案和应急预案是否由'建设单位'（无锡市城市重点建设项目管理中心）编制，也未提及相关投资是否已列入工程概算。文档内容主要集中在技术措施和防洪评价结论上，缺乏对责任主体和资金安排的明确描述。 | 文档提及了施工方案和应急预案相关内容，例如：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'、'塌孔应急预案'、'施工期应急预案应向相关主管部门予以报备'。但未找到明确说明由建设单位编制方案和预案，以及投资列入概算的语句。 | 建议在文档中补充说明：1) 重要临时工程（如定向钻施工涉及的临时工作井等）的施工方案和应急预案是否由建设单位（无锡市城市重点建设项目管理中心）负责组织编制；2) 相关费用是否已列入工程概算，并提供概算文件或批复作为依据。
9.2.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰拆除应制定专项方案,使用期满后,建设单位应依据专项方案进行拆除。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.2.5要求围堰拆除应制定专项方案，且使用期满后建设单位应依据专项方案进行拆除。审查的文档是《防洪评价报告》，其主要内容是对电力管线下穿锡澄运河工程进行防洪影响分析和评价。文档中详细描述了工程概况、施工方案（定向钻工艺）、防洪计算、消除影响措施等，但未明确提及'围堰'的设置、专项拆除方案或使用期限。虽然施工涉及河道，但采用的是非开挖定向钻技术，可能不涉及围堰结构。由于文档未提供围堰相关的内容，无法确定是否符合规则要求，需要人工复核确认该工程是否实际涉及围堰。 | 文档中未找到与'围堰'相关的描述。施工方案提及'采用定向钻穿越锡澄运河'（片段1、片段8），并强调了'不占用水域面积'（片段1）和'无需涉水施工'（片段8）。 | 建议核实该工程是否涉及围堰结构。如涉及，需在文档中补充围堰专项拆除方案及使用期满后的拆除责任条款；如不涉及，可备注说明本工程无需围堰。
7.2.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 管线顶部与河底的最小垂直距离应大于规划河底的冲刷深度,并满足相关行业技术标准和管理规定;管线与其他涉河工程的最小安全距离应根据工程安全保护范围和穿河施工方式合理确定。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 文档中提供了管线顶部与河底垂直距离的数据（距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m），并声称大于该段天然河道的冲刷深度。然而，文档中关于冲刷深度的计算和分析存在矛盾。片段1的冲刷计算结果显示'一般冲刷（m）'为'<0'，并明确结论为'在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'。但片段3和片段5又提到'冲刷深度小于水深'，且片段5的符合性分析表中明确写有'锡澄运河现状河底冲刷线下9.509m'。这些表述相互矛盾：冲刷计算结果是'不发生冲刷'（即冲刷深度为0或负值），但后续又提及存在一个'冲刷线'或'冲刷深度'，且管线埋深在其之下。规则要求最小垂直距离应大于冲刷深度，但文档未能清晰、一致地界定和论证冲刷深度究竟是多少。此外，规则还要求满足相关行业技术标准和管理规定，但文档未明确引用具体标准或规定来支持其管线埋深的合规性。关于管线与其他涉河工程的最小安全距离，文档提供了管线与新建护岸桩基的距离（西侧2.62m，东侧3.0m），但未说明此距离是如何根据工程安全保护范围和穿河施工方式（定向钻）'合理确定'的，也未见相关论证过程。因此，基于文档中冲刷深度数据的矛盾性和安全距离论证的缺失，无法自动确定完全符合规则要求，需要人工复核以澄清冲刷深度的确切值和审查安全距离确定的合理性。 | 片段1: '一般冲刷（m）<0'，'在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'。片段3: '冲刷深度小于水深'。片段5（表5.2-1 对7.2.1.2条的执行情况）: '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m，大于该段天然河道的冲刷深度'。片段5（项目选址符合性论证表）: '锡澄运河现状河底冲刷线下9.509m'。片段5: '护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为3.0m'。 | 建议人工复核：1. 澄清河道冲刷深度的最终确定值，解决文档中关于'不发生冲刷'与'冲刷线下9.509m'的矛盾表述，并提供明确的冲刷深度计算依据和结论。2. 补充说明管线与护岸桩基的最小安全距离（2.62m和3.0m）是如何根据工程安全保护范围和定向钻施工方式合理确定的，例如引用相关规范或进行专项论证。
7.2.2.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 爬堤管道宜紧贴堤身布置,不应直接放置于土基上,应做基础支墩或枕墩;堤内管道应避免接头,确需接头的,应减少接头数量,接头处选用截流环止水,与堤身接合部做好防渗;爬堤管道如高于堤顶,应与上、下游堤段平顺连接。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则7.2.2.2主要针对爬堤管道的布置要求，包括：1）管道应紧贴堤身布置，不应直接放置于土基上，应做基础支墩或枕墩；2）堤内管道应避免接头，确需接头的应减少数量，接头处选用截流环止水，与堤身接合部做好防渗；3）爬堤管道如高于堤顶，应与上下游堤段平顺连接。文档中描述的是电力管道采用定向钻下穿锡澄运河的工程方案，属于穿河（堤）管道而非爬堤管道。文档详细分析了冲刷深度、堤防稳定性、渗流稳定性等内容，但未明确说明管道在堤身段的布置方式、基础处理措施、接头处理等具体设计细节。由于文档主要关注下穿河道的部分，对堤身段的管道布置描述不足，无法确定是否符合规则要求。 | 文档中提及：'本工程采用定向钻拖拉管下穿锡澄运河'、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'管道穿越段与锡澄运河河道中心线夹角为90°'，但未发现关于爬堤管道布置、基础支墩、接头处理等具体设计内容的描述。 | 建议补充说明管道在堤身段的布置方式（是否紧贴堤身）、基础处理措施（是否设置支墩或枕墩）、接头处理方案（如采用截流环止水等防渗措施）等设计细节，以明确符合规则要求。
9.2.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰布置应满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求;围堰背水侧坡脚与围护建筑物基础开挖边坡开口线的距离,应满足堰基和基础开挖边坡的稳定要求;同时还应满足水力条件及防冲要求。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.2.1要求审查围堰布置的相关内容，包括堰体与岸坡连接、背水侧坡脚与开挖边坡开口线的距离、水力条件及防冲要求。文档中多处提到了工作井（DL47和DL49）与堤脚线、护岸边线等的距离（如西岸工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m，东岸为133m），并进行了渗流稳定、抗滑稳定等计算分析，但未明确提及'围堰'这一具体施工措施或结构。文档重点描述的是电缆井基坑开挖、定向钻穿越和永久性管道工程，而非临时性围堰工程。因此，无法直接判断文档是否针对'围堰布置'满足了规则要求，需要人工复核文档是否在未提取的章节或隐含内容中涉及围堰设计。 | 文档片段2和片段5中多次出现距离数据：'下穿入土点DL49位于河道西岸...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m'、'下穿出土点DL47位于河道东岸...与防汛道路边线最小距离为133m'。片段1和2还包含渗流计算和基坑稳定性分析，如'渗透比降均小于允许比降0.25'、'安全系数：2＞要求安全系数：1.2'。 | 建议人工复核文档全文，确认是否包含围堰设计的专门章节或说明。如果项目实际未使用围堰（如采用定向钻非开挖工艺），应在文档中明确说明此情况；如果涉及围堰，需补充围堰布置、坡脚距离论证及防冲措施的详细描述。
9.2.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 一、二级河道内修筑围堰以钢板桩围堰为主,不应设置土石围堰。三级及以下河道内修筑围堰时,还应满足相关规范、规程等要求。围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。 | MANUAL_CHECK | 重要 | 根据规则9.2.3要求，一、二级河道内修筑围堰以钢板桩围堰为主，不应设置土石围堰。文档中明确提到锡澄运河为二级河道（区域性骨干2级），但文档内容主要描述的是电力管线采用定向钻施工技术从河底穿越，并未明确提及在河道内是否修筑围堰以及围堰的具体类型。虽然文档片段4提到了电缆井基坑施工采用6m钢板桩支护，但这属于岸上工作井的支护措施，而非河道内的围堰工程。由于文档中缺乏关于河道内围堰施工的具体描述，无法确定是否符合规则要求。 | 片段5.1-1中明确标注：'锡澄运河 区域性骨干（2级）'；片段4.4.3中提到：'基坑施工采用6m钢板桩支护，型号为Q295bz-400*125，桩间距为800mm'，但这是针对岸上电缆井的支护；片段5.3.1提到：'本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越，施工过程中不断流'，表明施工方式为非开挖。 | 建议补充说明在二级河道锡澄运河内是否需要进行围堰施工。如需修筑围堰，应明确说明围堰类型是否为钢板桩围堰，并提供相应的设计和计算依据；如无需修筑围堰，应明确说明理由。
10.2.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 河道行洪断面补偿的位置和范围,应顺应河势,上下游长度不应小于所在河段宽度,开挖底高程宜与现状或规划河底高程一致,河道设计洪水主流线不应发生较大改变。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.2.2要求审查'河道行洪断面补偿的位置和范围'，具体包括补偿应顺应河势、上下游长度不小于河段宽度、开挖底高程与现状或规划河底一致、河道设计洪水主流线不应发生较大改变。文档中提及了惠澄大桥拆除重建工程方案中包含'于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'，但该描述是针对桥梁工程的补偿措施，并非本电力管线工程本身。文档明确指出本电力管线工程'位于规划河床以下，不占用水域面积'，因此可能不涉及行洪断面补偿。然而，规则是否适用于不占用河道断面的穿越工程，以及桥梁工程的补偿措施是否足以代表本工程对河势的整体影响，文档未提供明确论证，导致无法直接判断本工程是否符合规则要求。 | 片段2：'由已报批的《312国道无锡凤翔路至广石路段工程涉河建设方案防洪评价报告》中惠澄大桥拆除重建工程方案可知，本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸...于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚...'；片段1和片段2：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。 | 建议在报告中明确说明本电力管线工程是否适用规则10.2.2；如适用，应补充针对管线工程自身对河势影响（如主流线变化）的专项分析，或论证桥梁工程的补偿措施已完全覆盖管线工程的潜在影响；如不适用，应提供依据。
9.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时工程不应擅自改变使用性质,其他类型临时建设项目应参照上述工程执行,符合本文件要求。 | MANUAL_CHECK | 重要 | 规则9.5要求审查临时工程是否擅自改变使用性质，以及其他类型临时建设项目是否参照执行并符合文件要求。文档内容主要描述了电力管线穿越锡澄运河的永久性工程方案、施工安排、防洪评价分析及合规性检查，但未明确提及本项目是否包含临时工程，也未说明任何临时工程（如施工围堰、临时工作井、施工便道等）的使用性质、管理要求或是否符合相关规定。文档片段4中提到了'临时工作井'，但仅用于说明其与堤脚的距离符合技术规程要求，并未涉及'使用性质改变'的审查。由于文档缺乏对临时工程性质及合规性的直接描述，无法根据现有内容判断是否符合规则9.5的要求。 | 文档片段4中提及：'顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求...本工程...工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m...本次线路满足规范要求。' 但未涉及临时工程的使用性质或变更情况。 | 建议在文档中补充说明：1）本项目是否涉及临时工程（如施工工作井、临时道路等）；2）如有临时工程，其规划使用性质是什么，是否会发生变更；3）临时工程是否参照相关标准执行并符合防洪管理要求。如无临时工程，应明确声明。
10.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临河建设项目不宜利用堤顶作交通道路,如条件所限确有需要,应符合堤顶道路的安全要求,按照利用荷载等级实施加固处理。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则10.1.3要求审查'临河建设项目不宜利用堤顶作交通道路,如条件所限确有需要,应符合堤顶道路的安全要求,按照利用荷载等级实施加固处理'。文档内容主要描述的是电力管线采用定向钻方式下穿锡澄运河的工程方案、防洪评价分析及结论，涉及管线埋深、护岸距离、渗流稳定性等内容。但文档中未发现任何关于'利用堤顶作交通道路'或相关交通荷载、加固处理的明确描述或分析。由于无法确定该项目是否涉及利用堤顶作为交通道路，因此需要人工复核以确认该规则是否适用。 | 文档内容聚焦于电力管线的穿越方案、河道行洪影响、堤防稳定性等，未提及堤顶道路的利用或加固。例如：'本工程下穿锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性'。 | 人工复核项目是否涉及利用堤顶作为交通道路。若涉及，需补充对堤顶道路安全要求的符合性分析及加固措施说明；若不涉及，可确认规则不适用。
10.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 水域等效替代工程应保证补偿的库容、面积均等效。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.3.2要求审查'水域等效替代工程应保证补偿的库容、面积均等效'。文档中片段1提到惠澄大桥拆除重建工程将'拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'，表明存在水域占用和补偿行为。然而，文档未提供任何关于补偿库容和面积是否等效的具体计算数据、比较结果或论证过程。虽然片段1.1.3.2声明本工程'不占用水域面积'，但规则关注的是整个项目（包括桥梁工程）的水域补偿等效性，而文档缺乏对补偿等效性的定量分析。 | 片段1：'本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸，优化东西两侧岸线，拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'；片段1.1.3.2：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。 | 建议在报告中补充惠澄大桥工程水域占用与补偿的等效性分析，包括：1）明确占用的水域面积和库容具体数值；2）提供补偿工程（西岸拓宽疏浚）的等效面积和库容计算过程及结果；3）论证补偿是否达到'等效'要求。若本电力管线工程确实不涉及水域占用，则应明确说明桥梁工程的等效补偿分析已在其他相关报告（如涉河建设方案防洪评价报告）中完成，并引用结论。
10.4.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目需要加高加固堤防或修筑新堤时,建设项目应与原堤防平顺连接,边线上下游长度均应大于或等于 50 m,并按照 SL171、SL/T 794 的要求做好堤防安全监测工作。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.1要求建设项目需要加高加固堤防或修筑新堤时，应与原堤防平顺连接，边线上下游长度均应大于或等于50m，并按照SL171、SL/T794的要求做好堤防安全监测工作。文档中多处提到堤防相关内容（如现状东岸为一级堤防，西岸为三级堤防），但未明确说明本项目是否需要加高加固堤防或修筑新堤。文档中提到了堤防安全监测相关内容（如'设置施工监测点'、'委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'），但未明确提及是否按照SL171、SL/T794的具体要求执行。由于无法从提供的文档片段中确定本项目是否涉及堤防加高加固或新堤修筑，因此需要人工复核确认。 | 文档中提到：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防'、'设置施工监测点，在定向钻施工时，加强对管道及周边河道的观测'、'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测' | 建议在文档中明确说明本项目是否涉及堤防的加高加固或新堤修筑工作。如果涉及，应补充说明与原有堤防的平顺连接方案（边线上下游长度是否≥50m）以及具体的堤防安全监测措施是否符合SL171、SL/T794规范要求。
10.4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 岸坡防护范围应根据建设项目影响范围和影响程度确定。护岸顶面应在设计洪水位以上 0.5 m,护岸下部应在设计低水位以下 0.5 m。挡土墙型式的护岸应满足相关规范要求的埋置深度。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.2要求明确岸坡防护范围应根据建设项目影响范围和影响程度确定，并规定了护岸顶面和下部的具体高程要求，以及挡土墙型式护岸的埋置深度要求。文档中多处提到了护岸信息，包括现状护岸（东岸为一级堤防直立式挡墙，西岸为三级堤防自然土坡/挡墙）和规划新建护岸（A型直立式挡墙，桩基高程-8.194m），并对护岸与管道的距离、沉降、渗流稳定性等进行了分析。然而，文档未明确说明新建护岸的顶面高程是否在设计洪水位以上0.5m，也未提供设计洪水位和设计低水位的具体数值来验证护岸下部是否在设计低水位以下0.5m。虽然提到了护岸桩基高程，但未直接论证其埋置深度是否满足相关规范要求。因此，无法根据现有信息完全确认符合规则，需要人工复核护岸高程设计的详细数据。 | 1. '惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m'。2. '本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，为直立式挡墙护岸，堤防顶高程6.5m...西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防'。3. 文档中未直接提供设计洪水位和设计低水位数值。 | 建议补充提供设计洪水位和设计低水位的具体高程数据，并明确说明新建护岸顶面高程是否高于设计洪水位0.5m，护岸下部（或桩基）是否低于设计低水位0.5m，以及挡土墙护岸的埋置深度是否符合相关规范的具体条款。
10.4.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 岸坡防护工程及堤防损坏的恢(修)复工程,应恢复原功能。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.3要求'岸坡防护工程及堤防损坏的恢(修)复工程,应恢复原功能'。文档中虽然详细描述了工程对堤防和岸坡的影响分析（如沉降计算、渗流稳定性计算），并提出了减轻影响的措施（如压力灌浆、设置监测点），但未明确说明在施工造成岸坡或堤防损坏后，是否有具体的修复方案来确保'恢复原功能'。文档第7.3节'建议'中提到了施工期若出现变形、沉降等情况应及时报告并采取措施，但未明确承诺或规划修复工程的具体内容和标准。因此，无法直接判断是否符合'恢复原功能'的要求，需要人工复核修复工程的具体设计或承诺。 | 文档中提到：'施工期若河道岸坡出现变形、沉降、坍塌等情况，应及时报告当地水行政主管部门，在其指导下采取相应措施'（第7.3节），但未明确修复工程方案；渗流和沉降分析显示影响较小（如'Smax=2.3mm'，渗透比降满足要求），但未提及损坏后的功能恢复。 | 建议在报告中补充明确：若施工导致岸坡或堤防损坏，将制定具体修复方案（如结构加固、材料标准），并承诺修复后达到原设计防洪功能，引用相关规范（如GB50286）作为修复依据。
10.4.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 采用盾构、顶管方法穿越堤防,应对穿越段堤防采取防渗措施,确保不产生接触渗流;采用定向钻方法穿越堤防,应在出入土点设置截渗环,对影响段堤防沿管轴线进行灌浆;采用大开挖方法穿越堤防,应按照水利工程相关规范要求,严格控制回填质量,保证堤防安全。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 根据规则10.4.5要求，采用定向钻方法穿越堤防时，应在出入土点设置截渗环，对影响段堤防沿管轴线进行灌浆。文档中虽然提到了压力灌浆措施（'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'），但未明确提及是否在出入土点设置了截渗环这一关键防渗措施。文档中主要关注了管周空隙的灌浆处理，但对于截渗环的设置情况缺乏明确说明，需要进一步核实。 | 片段3中提及：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。'但未明确提及截渗环的设置。 | 建议在文档中明确说明是否在定向钻出入土点设置了截渗环，如已设置应提供具体的设计参数和施工方案；如未设置，需补充相应的技术论证说明为何可以满足防渗要求。
8 | 历史专家建议 | 项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则要求审查'项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容'。文档中多处提到本项目是'已完工项目'（如'项目为已完工项目'），并详细描述了项目本身的建设方案和与水利工程的相互影响（如护岸施工、堤防安全等）。然而，文档未明确提及'电力保护范围线'这一概念，也未直接说明在该保护范围线内'后期是否涉及水利建设内容'。虽然文档提到了'目前项目附近无水利规划'，但这仅说明现状，并未明确回答保护范围线内未来的水利建设可能性。由于缺乏对'电力保护范围线'及其内后期水利建设内容的直接说明，无法自动判断是否符合要求，需要人工复核以确认相关隐含信息或文档其他部分是否间接满足了此要求。 | 1. '项目为已完工项目'（隐含在文档背景中）。2. '目前项目附近无水利规划'（片段1）。3. '惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为A型直立式挡墙护岸...先进行电力管线施工，后进行护岸施工'（片段4），表明项目与水利工程（护岸）建设在时序上有交集，但未明确是否在'电力保护范围线内'。 | 建议在文档中明确界定'电力保护范围线'，并直接说明在该范围内后期（项目完工后）是否规划或可能涉及任何水利建设项目（如新的护岸、疏浚、水利设施等）。如果确定无相关规划，应明确陈述；如有，需描述其内容及影响。
10.4.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 跨河桥梁的桥址段堤防有规划要求的,应先行实施完成。堤防段的桥梁墩台,应做好与堤身连接部位处理。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.4要求审查'跨河桥梁的桥址段堤防有规划要求的,应先行实施完成。堤防段的桥梁墩台,应做好与堤身连接部位处理。'。文档内容主要描述的是电力管线下穿锡澄运河的工程方案、防洪评价及措施，并提及了惠澄大桥的拆除重建工程。文档片段1提到'本次电力管线穿越锡澄运河拟于惠澄大桥拆除工程施工后、惠澄大桥新建工程施工前进行施工'，且新建惠澄大桥将与新建护岸正交。然而，文档未明确说明惠澄大桥桥址段的堤防（即规划的新建护岸）是否已按规划要求先行实施完成，也未提供桥梁墩台与堤身连接部位处理的具体方案或措施。虽然文档涉及堤防和桥梁，但审查规则针对的是跨河桥梁工程本身对堤防规划实施和连接处理的要求，而本报告的核心是电力管线工程，对桥梁工程的堤防实施细节描述不足，导致无法直接判断是否符合规则。 | 片段1: '本次电力管线穿越锡澄运河拟于惠澄大桥拆除工程施工后、惠澄大桥新建工程施工前进行施工...东西两侧将重建直立式排桩护岸...新建惠澄大桥能够与河道挡墙正交。' | 建议在报告中补充说明惠澄大桥桥址段规划堤防（新建护岸）的实施时序是否满足'先行实施完成'的要求，并明确桥梁墩台与堤身连接部位的具体处理措施或设计依据。如果这些内容在桥梁工程的单独报告中，应提供交叉引用或说明。
10.5.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 防汛道路与堤防平交段应设置交通安全设施及交通标识。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.5.2要求'防汛道路与堤防平交段应设置交通安全设施及交通标识'。文档中多处提及防汛道路（如东岸防汛道路宽5-6m，出土点DL47与防汛道路边线最小距离为133m），并在建议部分提到'设置管道标志'，但未明确说明是否在防汛道路与堤防平交段设置了交通安全设施（如护栏、减速带等）及交通标识（如警示牌、指示牌等）。文档主要关注管道穿越河道本身的安全措施，对防汛道路平交段的交通安全设施描述不足，无法直接确认是否符合要求。 | 1. '本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程6.5m，防汛道路宽 5-6m'；2. '下穿出土点DL47位于河道东岸...与防汛道路边线最小距离为133m'；3. 建议部分'河道管理范围内的下穿管线应当在合适的位置设置永久性的识别标志' | 建议在文档中补充说明防汛道路与堤防平交段的具体交通安全设施（如护栏、照明）和交通标识（如限速、警示标志）设置方案，或明确该路段无平交情况。
111 | 历史专家建议 | 对河道影响范围进行重新评估 | MANUAL_CHECK | 重要 | 规则要求对'河道影响范围进行重新评估'。文档中包含了河道演变趋势分析（3.3节），指出在自然条件下河道平面位置基本不变、断面形态和边界条件维持稳定。然而，文档也提到'寺金浜于2018年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸'，这表明人类活动已导致局部河道形态发生显著变化。规则要求的是'重新评估'，这可能意味着需要特别关注并量化这些人类活动（如填河、建闸）对锡澄运河影响范围（例如，水流、泥沙、河势）的具体改变。文档中的人类活动描述与相对稳定的自然演变结论之间存在潜在的不一致，但并未明确展示针对这些已发生变化的、系统性的重新评估过程或量化分析。因此，需要人工复核以确认文档中的分析是否足以满足'重新评估'的深度和针对性要求。 | 1. '近年来路网在逐步建设，河道寺金浜于2018年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸'。2. '在自然条件下...河道平面位置基本不变...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定'。 | 建议明确补充针对'寺金浜填河及锡澄运河建闸'等已发生人类活动对锡澄运河影响范围（如水位、流速、冲刷淤积模式、河势稳定等）的专项重新评估内容，量化其影响程度，并与自然演变趋势进行对比分析，以充分响应规则要求。
10.5.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 防汛道路补偿不应削弱堤防设计断面,建设项目影响堤顶防汛交通时,应在堤防背水侧增建防汛通道,宽度应大于或等于 6 m,净空高度应大于或等于 4.5 m,与堤防连接的上、下堤坡度应小于或等于 3%,防汛通道不应低于堤顶防汛道路通车标准,路面宜采用沥青混凝土结构。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.5.1要求当建设项目影响堤顶防汛交通时，应在堤防背水侧增建防汛通道，并规定了具体的技术参数（宽度≥6m，净空高度≥4.5m，坡度≤3%等）。文档中多处提到项目对防汛抢险无影响（如片段1中'建设项目对防汛抢险无影响'），且明确说明西岸'未存在现状防汛道路'（片段4），东岸防汛道路宽5-6m（片段4）。但文档未明确说明本项目是否实际影响了堤顶防汛交通，也未提及是否需要增建防汛通道。由于缺乏对'是否影响堤顶防汛交通'的明确判断依据，无法直接确定规则是否适用或是否被遵守。 | 片段1: '建设项目对防汛抢险无影响'；片段4: '管线穿越处未存在现状防汛道路，自然土坡护岸背水侧为厂区道路'，'现状东岸为一级堤防，堤防顶高程6.5m，防汛道路宽5-6m' | 建议在报告中明确说明本工程（包括施工期和运行期）是否对堤顶防汛交通造成影响。如果确认有影响，则需补充背水侧增建防汛通道的设计方案（宽度、净空、坡度等）；如果确认无影响，需提供充分的分析论证。
3 | 历史专家建议 | 复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 根据规则要求，需要复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。文档中明确提到了锡澄运河的防洪标准为200年一遇，防洪水位为5.35m，东岸为一级堤防，西岸为三级堤防。然而，文档中关于堤防等级的表述存在不一致性：在片段1和片段8中，东岸被描述为'一级堤防'，西岸为'三级堤防'；但在片段8的表格5.2-1中，针对7.2.1.3条文的执行情况描述中，东岸被再次确认为一级堤防，而西岸的堤防等级未在表格中明确重复确认。虽然其他部分有明确说明，但表格中的关键复核部分缺乏西岸堤防等级的直接确认，导致信息完整性存疑，需要人工复核以确保所有关键点均被准确且一致地记录。 | 1. 防洪标准及水位：'锡澄运河基础工情200年一遇洪水位为5.34m~5.35m。本次按照锡澄运河基础工情200年一遇洪水位5.35m进行计算。'（片段5） 2. 堤防等级：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...西岸为混凝土自然土坡三级堤防'（片段1）；表格5.2-1中仅确认东岸为一级堤防，西岸等级未在表格中明确列出（片段8）。 | 建议在文档的防洪综合评价章节或相关表格（如表格5.2-1）中，明确并一致地列出东、西岸的堤防等级（东岸一级、西岸三级），确保所有复核要点均有直接、清晰的表述，避免依赖上下文推断。
10 | 历史专家建议 | 最后一张附图中从工作井中心线起标的尺寸，建议增加从最靠近河道结构处起标到堤防内坡脚（东岸可以采用堤防虚拟断面内坡脚）尺寸。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则要求审查最后一张附图中是否增加了从工作井中心线起标到堤防内坡脚的尺寸。文档中提供了多个附图（如项目平面图、断面图等）的列表，但未提供附图的具体内容。文档片段中多次提及工作井与堤脚线的距离（如西岸60.5m、东岸133m），但这些尺寸描述位于正文中，而非附图中。由于无法查看附图内容，无法确定最后一张附图是否按要求标注了相关尺寸。 | 文档第76页列出附图包括：1、水系图；2、工程相对位置图；3、项目平面图；4、项目断面图。正文中提及尺寸：'下穿入土点DL49...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m'、'下穿出土点DL47...与防汛道路边线最小距离为133m'。 | 请复核最后一张附图（项目断面图或其他相关附图）是否明确标注了从工作井中心线到堤防内坡脚的尺寸。若未标注，建议在附图中补充该尺寸。