## review_5f6f001b (2)
条款号 | 规范来源 | 规则内容 | 结果 | 重要性 | 判断理由 | 引用证据 | 修改建议
10.2.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 行洪断面补偿不宜低于拟建工程占用河道断面面积。 | PASS | 一般 | 规则10.2.1要求'行洪断面补偿不宜低于拟建工程占用河道断面面积'。根据文档内容，本工程为电力管线采用定向钻方式下穿锡澄运河，管线埋设于规划河床以下（管顶标高-11.583m，距离规划河底11.083m）。文档明确说明'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。由于工程未占用河道行洪断面，因此不涉及行洪断面补偿问题，符合规则要求。 | 1. '本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（片段2）。2. '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'（片段1、片段5）。3. '工程建设不影响锡澄运河的行洪、引排水'（片段4）。 | 无
9.4.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 在滩地布置临时道路的,不宜填高滩地。 | PASS | 一般 | 规则9.4.3要求审查'在滩地布置临时道路的,不宜填高滩地'。文档详细描述了电力管线下穿锡澄运河的工程方案、施工方法（定向钻非开挖技术）以及防洪影响评价，但未明确提及施工期间是否在滩地布置临时道路及其具体填筑方式。文档片段1、2、3、5、7等主要涉及工程总体布置、管线参数、护岸改造和防洪分析，未发现关于临时道路布置或滩地填高的具体说明。因此，无法根据现有文档内容直接判断是否符合该规则要求。 | 文档中未找到关于'临时道路布置'或'滩地填高'的相关描述。 | 该项目没有临时道路布置，不适用该条款，通过
5.5.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目可能影响岸坡稳定时，应进行岸坡稳定分析计算。 | PASS | 中等 | 文档中明确包含了岸坡稳定分析计算的内容。在章节'4.4 堤防及岸坡稳定分析计算'中，报告详细分析了建设项目对堤防和岸坡稳定性的影响。具体计算内容包括：1）施工引起的地面沉降分析（采用Peck公式计算，得出最大沉降量为2.3mm，满足规范要求）；2）基坑开挖对护岸和堤防抗滑稳定性的影响分析（对DL49工作井基坑进行了边坡稳定性计算，安全系数为2.0，大于要求的1.2，结论为稳定）；3）防渗稳定计算（采用有限元法分析了渗透稳定性，计算得出渗透比降小于允许比降，满足规范要求）。这些分析内容直接响应了规则5.5.3关于'建设项目可能影响岸坡稳定时，应进行岸坡稳定分析计算'的要求。 | 1. '4.4 堤防及岸坡稳定分析计算...本次计算电力管道穿越锡澄运河引起的现状东西两岸护岸的地面沉降，及东西两岸护岸在工作井开挖时的滑移稳定性。' 2. '4.4.2、现状护岸沉降分析...最终计算得本次穿越护岸处沉降量：Smax=v1/2.5i=2.3mm。' 3. '4.4.3、基坑开挖对护岸和堤防抗滑稳定性的影响...安全系数：2＞要求安全系数：1.2，沟槽基坑开挖稳定。' 4. '4.5 防渗稳定计算...通过计算得知设计水位工况下，西岸和东岸...管道穿堤段浸润线出逸点处渗透坡降均小于允许比降0.25，计算结果满足规范要求。' | 无
1.0.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 防洪评价报告主要包括：概述、基本情况、河道演变、防洪评价分析与计算、防洪综合评价、消除和减轻影响措施、结论与建议等。 | PASS | 中等 | 根据规则1.0.3的要求，防洪评价报告应包含概述、基本情况、河道演变、防洪评价分析与计算、防洪综合评价、消除和减轻影响措施、结论与建议等章节。文档的目录（片段5）和内容显示，报告结构完整，包含了所有要求的章节：第1章概述、第2章基本情况、第3章河道演变、第4章防洪评价分析与计算、第5章防洪综合评价、第6章消除和减轻影响措施、第7章结论与建议。此外，文档内容（如片段1、2、3、4、6）详细覆盖了各章节的具体分析，如河道演变分析、水文计算、冲刷淤积计算、堤防稳定分析等，符合规则对内容完整性的要求。 | 文档目录显示：第1章 概述、第2章 基本情况、第3章 河道演变、第4章 防洪评价分析与计算、第5章 防洪综合评价、第6章 消除和减轻影响措施、第7章 结论与建议。具体内容如片段2（河道演变分析）、片段3（防洪评价分析与计算）、片段4（堤防稳定分析）等均提供了详细论述。 | 无
1.0.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 防洪评价报告所采用的各项基础资料和数据应具有可靠性、合理性和一致性。 | PASS | 中等 | 规则1.0.4要求审查防洪评价报告所采用的各项基础资料和数据是否具有可靠性、合理性和一致性。文档中提供了渗流计算、冲刷计算、沉降分析等多项计算分析，并给出了具体参数、公式和结果。然而，审查发现存在以下可能导致不一致或可靠性存疑的问题：1）渗流计算章节（片段1）中，计算结果的表格显示西岸和东岸的'浸润线出逸点处渗透比降'分别为0.0219和0.0288，均小于允许值0.25，但后续文本描述为'东西两岸浸润线出逸点处渗透比降相对减小'，此处的'相对减小'是相对于何种工况（如止水帷幕设置前后）表述不清，缺乏明确的比较基准，可能影响数据解释的一致性。2）冲刷计算章节（片段2和片段4）中，一般冲刷计算结果为hp=5.6m，且'一般冲刷（m）'一栏填写为'<0'，这与hp=5.6m的数值存在逻辑矛盾，因为hp是冲刷后的水深，一般冲刷深度应为hp减去初始水深，但文档未明确初始水深，且'<0'的表述含义不清，可能影响数据的合理性和一致性判断。3）文档提供了大量的计算过程，但部分关键参数的来源或选取依据（如渗流计算中各地层渗透系数Kv、Kh的可靠性，冲刷计算中液性指数LI的具体取值）未在提供的片段中充分说明其与原始地质勘察报告等基础资料的一致性。由于提供的文档片段信息有限，无法确认这些潜在的不一致是否在文档其他部分得到合理解释，或者是否为笔误。因此，无法完全确定其是否符合规则要求，需要人工复核完整的报告文档，特别是核对原始地质资料与计算参数的一致性，以及澄清上述计算结果的逻辑矛盾。 | 1. 渗流计算结果表：'设计水位（m） 浸润线出逸点处渗透比降 ... 西岸 5.35 0.0219 ... 东岸 5.35 0.0228 ... 允许渗透比降 0.25'；文本描述：'东西两岸浸润线出逸点处渗透比降相对减小'。 2. 冲刷计算表：'河道名 Q （m3/s） h mc（m） B c（m） h p（m） 一般冲刷（m） 锡澄运河 369.2 7.424 165 5.6 <0'。 3. 计算参数引用：'本工程地质参数如下：土层 重度（Kv（cm/s） Kh（cm/s）...'；'LI —— 冲刷坑范围内黏土液性指数，根据地勘报告物理力学性质指标统计表取值'（但具体取值未在片段中给出）。 | 该项目埋深满足需求，不会影响渗漏
1.0.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应进行数值模拟计算或河工模型试验分析。 | PASS | 中等 | 规则1.0.5要求对位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目进行数值模拟计算或河工模型试验分析。文档中明确提到锡澄运河是'区域性骨干（2级）'河道，属于重要河段。文档第3章'河道演变'分析了河道近期演变和趋势，指出'河道平面位置基本不变'、'河床相对稳定'，但未明确说明该河段是否属于'河势变化剧烈河段'。文档第4章进行了冲刷计算、堤防稳定分析、渗流计算等，但未明确说明这些分析是否属于'数值模拟计算'或'河工模型试验'，也未明确提及是否因河段重要性或河势变化剧烈而进行此类分析。因此，无法仅从现有文档片段中明确判断是否符合规则要求，需要人工复核文档全文以确认是否进行了规则要求的特定分析。 | 1. 文档指出锡澄运河为'区域性骨干（2级）'河道（片段6，表5.1-1）。2. 文档第3.3节指出'河道平面位置基本不变'、'河床相对稳定'（片段7）。3. 文档第4章进行了冲刷计算（片段5，第57-58页）、堤防沉降分析（片段5，第58-60页）、渗流计算（片段6，第61-63页）等分析。 | 经核实，该计算满足要求
2.0.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目背景应主要包括下列内容：1 建设项目的名称、地理位置等。2 建设项目的必要性和选址的合理性，项目前期工作等。3 建设项目及涉河工程建设方案总体布局、规模，占用河湖空间情况等。 | PASS | 中等 | 文档内容已完整包含了规则2.0.1要求的建设项目背景的全部内容。具体分析如下：1. 建设项目的名称（312国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河）和地理位置（无锡市惠山区惠澄大桥南侧）在多个片段中明确说明。2. 建设项目的必要性（对受312国道改造影响的电力架空线进行入地改造）和选址合理性（出入土点距离护岸堤脚线较远，路径相对合理）在片段3中有详细阐述；项目前期工作（可行性研究报告批复、初步设计批复等）在片段2和片段3中有明确列出。3. 建设项目涉河工程建设方案的总体布局、规模（定向钻穿越，水平长度395m，与河道交角90°等）和占用河湖空间情况（位于规划河床以下，不占用水域面积）在片段1和片段3中有详细描述。 | 片段5目录显示有“1.1 建设项目背景”章节。片段3中：“（1）项目名称：312国道无锡凤翔路至广石路段工程电力管线下穿锡澄运河。（2）项目地点：无锡市惠山区惠澄大桥南侧。”“建设目的：对受312国道改造影响的110kV及以下的电力架空线进行入地改造。”“2023年3月13日，江苏省发展改革委出具了《省发展改革委关于312国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复》”“本工程下穿锡澄运河...出、入土点之间水平长度395.0m，与河道水流方向交角为90°”“本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积”。片段1中：“电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m。” | 无
2.0.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 评价依据应主要包括下列内容：1 国家有关法律、行政法规、地方性法规、规章。2 有关技术规范规程和技术标准。3 有关经批准的规划文件，包括建设项目所在流域的综合规划、防洪规划、岸线保护与利用规划、治导线规划、河道(口)整治等水利及相关专业规划。4 建设项目前期工作的有关文件等。 | PASS | 中等 | 文档第1.2节“评价依据”中，明确列出了规则2.0.2所要求的四类评价依据：1. 法律法规、规范性文件（1.2.1节，包含国家、地方性法规等）；2. 有关技术规范规程和技术标准（1.2.2节，包含GB、SL、DB32/T等系列规范）；3. 有关经批准的规划文件（1.2.3节，包含流域综合规划、防洪规划、水系专项规划等）；4. 建设项目前期工作的有关文件（1.2.4节，包含可行性研究报告和初步设计的批复文件）。文档内容完整覆盖了规则要求的所有方面。 | 1.2.1 法律法规、规范性文件 1、《中华人民共和国水法》... 10、《江苏省水域保护办法》... 1.2.2 有关技术规范规程和技术标准 1、《防洪标准》（GB50201-2014）... 13、《内河通航标准》（GB50139-2014）。 1.2.3 有关经批准的规划文件 1、《太湖流域防洪规划》... 5、《无锡市城市防洪规划报告》... 1.2.4 建设项目前期工作的有关文件 1、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程可行性研究报告的批复》... 2、《省发展改革委关于 312 国道无锡凤翔路至广石路段工程初步设计的批复》... | 无
2.0.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 防洪评价报告扉页应附《防洪评价报告主要成果简表》, 见附录A。 | PASS | 中等 | 根据规则2.0.4要求，防洪评价报告扉页应附《防洪评价报告主要成果简表》。文档目录中明确列出了'防洪评价报告主要成果简表（锡澄运河）'作为第1项内容，并且在文档正文第1页（共2页）提供了该简表的具体内容，包含了项目名称、所在水系、位置描述、建设项目基本情况等关键信息。这表明文档已按要求在扉页后附上了主要成果简表。 | 目录中显示：'防洪评价报告主要 成果简表（锡澄运河） .......................... 1'；文档第1页内容为'防洪评价报告主要 成果简表（锡澄运河）'并包含具体表格内容。 | 无
3.0.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目基本情况应主要包括下列内容：1 建设项目及涉河工程建设方案总体布置、建设规模、结构型式，与河道堤防、闸、坝、涵等水利工程交叉或连接方式，占用河道管理范围空间、土地情况及与其他设施的相对关系等。2 影响分析范围内河道、堤防、水库、水闸等主要水利工程情况。3 建设项目设计防洪标准及相应的水位、流量等参数。4 施工方案应主要包括：施工总体布置、施工导流、施工期洪水标准、施工交通(包括栈桥)布置，施工工艺、方法，施工临时建筑物布置及拆除方案，施工期安排、取土和弃土方案、施工期度汛方案等。 | PASS | 中等 | 根据规则3.0.1条，建设项目基本情况应包含四个方面的完整内容：1) 建设项目及涉河工程建设方案总体布置、建设规模、结构型式等；2) 影响分析范围内主要水利工程情况；3) 建设项目设计防洪标准及相应参数；4) 施工方案（包括施工总体布置、施工导流、施工期洪水标准、施工交通布置、施工工艺方法、施工临时建筑物布置及拆除方案、施工期安排、取土和弃土方案、施工期度汛方案等）。文档片段1、2、5、8、9提供了部分信息，如项目总体布置、结构型式、与水利工程关系、占用情况、部分施工工艺（定向钻）和减轻影响措施。然而，文档中未能找到关于'施工导流'、'施工期洪水标准'、'施工交通(包括栈桥)布置'、'施工临时建筑物布置及拆除方案'、'施工期安排'、'取土和弃土方案'、'施工期度汛方案'等施工方案关键要素的明确、完整描述。虽然片段8和9提到了泥浆处置和应急预案，但未覆盖所有要求项。由于信息不完整，无法确定文档是否完全符合规则要求，需要人工复核以确认缺失内容是否存在于文档未提供的部分。 | 片段1和5描述了项目总体布置、结构型式（'管道为9孔φ200-16MPP电力管，管束外径0.88m'、'采用非开挖定向钻穿越'）和与护岸关系；片段8和9提及了施工工艺（定向钻）和部分减轻影响措施（如泥浆处置、压力灌浆、应急预案）。但未发现'施工导流'、'施工期洪水标准'、'施工交通布置'、'施工临时建筑物布置及拆除'、'施工期安排'、'取土和弃土方案'、'施工期度汛方案'的详细说明。 | 该项目不存在相关的施工措施需求，可以不需要加入所有类型的处置方案
3.0.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 河道基本情况应主要包括下列内容：1 流域概况：自然地理、水文气象、社会经济情况等。2 所在河道基本情况：流域面积、河道长度、主要支流、水利工程布局，河道现状及规划治理标准、河口治理；历史洪(潮)水、冰凌情况等。3 所在河段基本情况：河道断面形态(包括堤防、滩地、主槽等)、险工、工程位置以上流域面积、河道地质、河势形态情况等；现状和规划防洪标准、防洪调度及相应水(潮)位、流量，历史最高(低)水位情况等。 | PASS | 中等 | 根据规则3.0.2的要求，河道基本情况应包括流域概况、所在河道基本情况和所在河段基本情况三个主要部分。文档中片段5、7、9等提供了部分流域概况（如太湖流域、武澄锡虞区概况）、部分所在河道基本情况（如锡澄运河的等级、功能、规划参数）以及部分所在河段基本情况（如堤防形式、护岸类型）。然而，规则要求的具体内容项（如社会经济情况、历史洪(潮)水、冰凌情况、险工、工程位置以上流域面积、河道地质、现状和规划防洪标准的具体数值、防洪调度及相应水位流量、历史最高(低)水位等）在提供的文档片段中未明确、完整地体现或无法确认其完整性。由于提供的文档片段不完整（仅为部分页面内容），无法全面评估所有要求内容是否均已涵盖，因此需要人工复核完整文档以确定是否符合规则。 | 片段5：'太湖流域地处长江三角洲的南翼...'，'武澄锡虞地区位于太湖流域北部...'；片段7：'锡澄运河 区域性骨干（2级）防洪、排涝、航运、供水、引水...'；片段9：'无锡市位于东经 119°31′至 120°36′...'，'无锡地区降水丰富...'；片段2和片段4提及了部分堤防等级和护岸形式（如'一级堤防'、'三级堤防'、'A型直立式挡墙护岸'）以及规划参数（如'规划河底高程-0.5m'）。但未发现关于社会经济情况、冰凌情况、险工、工程位置以上流域面积、河道地质、防洪调度及相应水位流量、历史最高(低)水位等内容的明确、完整描述。 | 详细情况已在引用附件中进行描述
5.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 采用河工模型试验时，应符合 SL 99 的要求。 | PASS | 中等 | 规则5.3.2要求'采用河工模型试验时，应符合SL 99的要求'。文档中虽然提到了渗流计算、冲刷计算等水力分析，使用了有限元法（AutoBANK7.7软件）和公路工程水文勘测设计规范等方法，但未明确提及是否进行了'河工模型试验'。文档中描述的是数值模拟计算，而非物理模型试验。由于无法确定该项目是否需要进行河工模型试验，以及如果需要进行时是否遵循了SL 99标准，因此需要人工复核确认。 | 文档中提及：'渗流计算采用有限元法，计算软件选用南京水准科技有限公司开发研制的《水工结构有限元分析系统》（AutoBANK7.7）堤防渗流场计算程序'、'冲刷深度计算成果分析'等数值计算方法，但未提及河工模型试验相关内容。 | 该项目为下穿河道，不涉及河道内部，不需要开展河工实验
6.5.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应根据数值模拟计算或河工模型试验结果，结合河道演变分析进行定量评价，明确影响范围和位置。 | REJECT | 中等 | 根据规则6.5.3要求，位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应根据数值模拟计算或河工模型试验结果，结合河道演变分析进行定量评价，明确影响范围和位置。文档中虽然进行了河道演变分析（第3章）和冲刷计算（第4章），但未明确提及采用了数值模拟计算或河工模型试验方法。冲刷计算采用的是《公路工程水文勘测设计规范》中的经验公式，属于简化计算方法，而非针对该重要河段的专门数值模拟或物理模型试验。此外，文档中对影响范围和位置的定量评价不够明确，主要停留在定性描述层面。 | 文档中提及：'3.3 河道演变趋势分析：本项目管线工程位于无锡市惠山区，均位于平原河网地区...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定'；'4.3 冲刷淤积计算与河势影响分析：本次河床冲刷计算参考《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）中一般冲刷计算公式计算'；'5.4 建设项目对河势稳定的影响评价：...水流的流态不会因为管道工程的建设而发生变化，对锡澄运河河势的稳定不会产生影响'。 | 建议补充针对锡澄运河该重要河段的数值模拟计算或河工模型试验，特别是对管道穿越可能引起的局部流态变化、河床冲淤变化等进行定量分析，明确具体的影响范围和位置。应使用专业的水动力模型软件进行模拟，并给出具体的量化结果和分析。
7.0.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目对1级、2级堤防、重要水利工程和水文观测有影响的，消除和减轻影响的措施应进行专项设计。 | REJECT | 重要 | 规则7.0.5要求，对1级、2级堤防、重要水利工程和水文观测有影响的建设项目，其消除和减轻影响的措施应进行专项设计。文档中明确提到工程涉及锡澄运河东岸的一级堤防（片段4、5、7、8）和西岸的三级堤防。文档第6章详细列出了多项消除和减轻影响的措施（如压力灌浆、塌孔应急预案、施工期应急预案、设置管道标志牌、定期监测），并在结论中说明这些措施能减轻影响（片段1、3）。然而，文档并未明确说明这些措施是否已经过“专项设计”，即是否有独立的、详细的设计文件或图纸来支撑这些措施。虽然措施描述具体，但缺乏对“专项设计”这一形式要件的直接陈述或引用（如专项设计报告名称、图号等）。因此，无法仅凭现有内容确定是否完全符合规则要求，需要人工复核是否存在专项设计文件。 | 1. 堤防等级：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...西岸为混凝土自然土坡三级堤防'（片段4、5、7、8）。 2. 消除和减轻影响措施：第6章'消除和减轻影响措施'详细描述了压力灌浆、塌孔应急预案、施工期应急预案、设置管道标志牌、定期监测等措施（片段1）。 3. 措施结论：'通过采取压力灌浆、塌孔应急预案等措施，能减轻定向钻对河道及堤防的影响'（片段3）。 | 建议施工单位考虑补充说明消除和减轻影响措施是否已进行专项设计，例如提供专项设计文件的名称、编号或关键设计参数，或在报告中明确引用专项设计结论。如尚未进行，应建议建设单位委托有资质单位编制专项设计文件。
5.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目不应危害堤防安全,妨碍行洪安全,阻碍防洪抢险,影响河势稳定,不应影响水利工程的正常使用和安全,不应影响第三人合法水事权益。 | PASS | 重要 | 文档内容通过分析计算和论证，表明建设项目不会危害堤防安全、妨碍行洪安全、阻碍防洪抢险、影响河势稳定、影响水利工程正常使用和安全，以及影响第三人合法水事权益。具体包括：1）渗流计算显示渗透比降小于允许值，满足堤防渗流稳定性要求；2）管道埋深大于冲刷深度，不会影响行洪和河势稳定；3）工作井距离堤脚满足规范要求（西岸60.5m符合三级堤防≥60m要求，东岸133m符合一级堤防≥100m要求）；4）施工期采取定向钻技术，不断流、不占用水域，并承诺清理弃土，不影响防洪抢险；5）对周边水闸、码头等第三方权益已分析或承诺处理，无影响。 | 1) '通过计算得知设计水位工况下，西岸和东岸...渗透坡降均小于允许比降0.25'；2) '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m...大于该段天然河道的冲刷深度'；3) '工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m（西岸三级堤防）...与防汛道路边线最小距离为133m（东岸一级堤防）'；4) '施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水'；5) '锦通货运码头...承诺完成拆迁，确保不涉及第三方权益'。 | 无
3.0.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 水利工程及其他设施基本情况应主要包括下列内容：1 水利工程：影响分析范围内河道堤防现状及规划工程、护坡护岸工程、控导工程、拦河闸坝、泵站工程、取(排)水设施、水文监测设施等位置(桩号)、规模、防洪标准及相应的水位、流量等指标；拦河闸坝工程调度控制运行方案等。2 其他设施：影响分析范围内跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、渡槽、码头、道路、渡口、管道、缆线、隧道、航道整治、生态修复、景观等工程设施的位置(桩号)、规模、防洪标准及相应的水位、流量等指标。 | PASS | 中等 | 根据规则3.0.3条，水利工程及其他设施基本情况应主要包括影响分析范围内各类水利工程（如堤防、护岸、闸坝等）和其他设施（如桥梁、管道等）的位置、规模、防洪标准及相关水位、流量等指标。文档中提供了部分相关信息，如堤防等级、护岸类型、管道位置坐标和埋深等，但未系统性地完整列出规则要求的全部内容，特别是缺乏明确的防洪标准、相应的水位和流量等关键指标的具体数值。文档内容分散在不同章节，且部分信息可能隐含在分析中但未明确表述，导致无法直接判断是否完全符合规则要求。 | 文档中提及：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程6.5m...西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防'、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'锡澄运河规划等级为Ⅲ级'等，但未集中列出防洪标准及水位、流量等指标。 | 已有相关章节进行描述
4.0.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应采用数值模拟计算或河工模型试验方法预测河道演变趋势。 | PASS | 中等 | 规则4.0.5要求位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目应采用数值模拟计算或河工模型试验方法预测河道演变趋势。文档中片段3提到了'河道演变趋势分析'，指出'河道平面位置基本不变'、'河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定'，但未明确说明采用了数值模拟计算或河工模型试验方法进行预测。文档中主要采用了冲刷计算公式和沉降分析，但未明确这些方法是否属于规则要求的数值模拟或河工模型试验。需要人工复核文档中是否包含符合要求的河道演变趋势预测方法的具体描述。 | 片段3中：'本项目管线工程位于无锡市惠山区，均位于平原河网地区，地势平坦，在自然条件下，由于河道流速相对较小，而河道的边界条件相对稳定，河道平面位置基本不变，尽管在引水和排水期会有河道自然冲刷、淤积情况发生，但河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定。河床相对稳定，整治和疏浚等维护管理是其主要特点。' | 该项目不涉及河道内部，不需要采取相关实验
5.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应进行数值模拟计算或河工模型试验。 | PASS | 中等 | 规则5.1.3要求'位于重要河段或河势变化剧烈河段的建设项目，应进行数值模拟计算或河工模型试验'。文档中明确提到锡澄运河是'区域性骨干（2级）'河道，属于重要河段。文档包含了冲刷计算、渗流稳定计算等分析，但未明确说明是否进行了规则所要求的'数值模拟计算'或'河工模型试验'。文档中提到的'冲刷计算分析'、'渗流计算采用有限元法'等可能是数值模拟的一种形式，但表述不够明确，无法直接确认是否完全满足规则要求。同时，文档也未提及是否进行了河工模型试验。由于信息不足，无法直接判断是否符合规则要求。 | 文档片段6中提及：'锡澄运河 区域性骨干（2级）'；文档片段5和片段6中提及了冲刷计算和渗流计算（'渗流计算采用有限元法，计算软件选用南京水准科技有限公司开发研制的《水工结构有限元分析系统》'），但未明确说明这些计算是否属于规则要求的'数值模拟计算'，也未提及'河工模型试验'。 | 该项目不适用河工模型实验
5.3.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目施工临时建筑物占用河道行洪断面的，应进行施工期壅水计算。 | PASS | 中等 | 规则5.3.4要求'建设项目施工临时建筑物占用河道行洪断面的，应进行施工期壅水计算'。审查文档发现，本工程采用定向钻技术施工，管道埋于河床以下，施工期不占用河道行洪断面。报告在第4.2节'雍水和行洪能力分析计算'中明确指出'本次建设管道埋在现状及规划河道河床以下，不会在河道内形成凸起物，不影响现状及规划河道过水断面，因此不会造成雍水'。同时，在5.3.1节也强调'施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水'。由于施工临时建筑物（如工作井）位于堤防背水侧安全距离外（西岸60.5m，东岸133m），未占用行洪断面，因此根据规则前提条件不成立，无需进行壅水计算。报告内容符合规则要求。 | 1. 第4.2节：'本次建设管道埋在现状及规划河道河床以下，不会在河道内形成凸起物，不影响现状及规划河道过水断面，因此不会造成雍水。' 2. 第5.3.1节：'施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水。' 3. 表5.2-1及7.2.1.3节：工作井与背水侧堤脚线最小距离西岸60.5m、东岸133m，满足规范安全距离要求。 | 无
6.4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目占用湖泊、水库水域空间时，应定量分析对行洪、蓄洪能力的影响及占用容积、面积影响。 | REJECT | 中等 | 规则6.4.2要求建设项目占用湖泊、水库水域空间时，应定量分析对行洪、蓄洪能力的影响及占用容积、面积影响。文档中明确说明'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（片段6）和'施工期和运行期不占用水域面积和过流断面'（片段1），这表明项目并未占用河道水域空间。然而，规则要求的是'占用时'应进行定量分析，而文档在确认'不占用'的情况下，并未提供任何关于占用容积、面积的定量分析计算或论证过程来支持'不占用'这一结论。文档仅进行了定性描述，缺乏定量数据支撑，不符合规则对定量分析的要求。 | 片段6：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'；片段1：'施工期和运行期不占用水域面积和过流断面'。文档中未见对占用容积、面积的定量计算或分析。 | 建议补充对工程是否构成水域占用的定量论证，例如通过计算管道投影面积、分析施工临时占地影响等，并提供具体数据证明'不占用'的结论，或如存在轻微占用则需定量分析其影响。
4.0.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 应分析建设项目所在河段的历史演变、近期演变情况及河道演变趋势。 | PASS | 中等 | 文档第3章专门设置了'河道演变'章节，其中3.1节为'河道历史演变概况'，3.2节为'河道近期演变分析'，3.3节为'河道演变趋势分析'。在3.2节中，报告明确分析了2016年至2023年的影像对比，指出了河道（寺金浜）被填河建设厂区房屋以及在锡澄运河处建立水闸等近期演变情况。在3.3节中，报告分析了河道在自然条件下的演变趋势，认为河道平面位置基本不变，断面形态和边界条件将维持稳定。这些内容完整覆盖了规则4.0.1所要求的'历史演变、近期演变情况及河道演变趋势'的分析。 | 文档目录显示：'第 3 章 河道演变 ... 3.1 河道历史演变概况 ... 3.2 河道近期演变分析 ... 3.3 河道演变趋势分析'。片段1中内容：'通过对 2016、2017、2018、2020、2023版影像对比图进行分析，近年来路网在逐步建设，河道寺金浜于 2018 年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸...'、'3.3 河道演变趋势分析 ...在自然条件下，由于河道流速相对较小，而河道的边界条件相对稳定，河道平面位置基本不变...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定。' | 无
4.0.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 无水文泥沙资料河道上的建设项目，应在调查研究的基础上分析河道近期演变特点。 | PASS | 中等 | 文档中第3章'河道演变'专门设置了'3.2 河道近期演变分析'和'3.3 河道演变趋势分析'两个小节。在片段5中，明确提到'通过对2016、2017、2018、2020、2023版影像对比图进行分析'来研究河道近期变化，并得出结论'河道平面位置基本不变...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定'。这表明报告在调查研究的基础上，对锡澄运河的近期演变特点进行了分析，符合规则4.0.3的要求。 | 片段5原文：'3.3 河道演变趋势分析...通过对2016、2017、2018、2020、2023版影像对比图进行分析...在自然条件下，由于河道流速相对较小，而河道的边界条件相对稳定，河道平面位置基本不变...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定。' | 无
5.1.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目防洪评价分析计算工况应包括下列内容：1 建设项目所在河道现状及规划的防洪标准对应工况。2 建设项目设计防洪标准对应工况。3 建设项目施工期洪水标准对应工况。4 其他工况。 | PASS | 中等 | 规则5.1.1要求防洪评价分析计算工况应包含四种工况：1) 现状及规划防洪标准工况；2) 建设项目设计防洪标准工况；3) 施工期洪水标准工况；4) 其他工况。文档第4章'防洪评价分析与计算'的目录列出了水文分析、壅水、冲刷、堤防稳定、防渗稳定等计算内容，但提供的片段（如4.5节防渗计算）仅展示了具体计算图表（如渗流等势线图），未明确说明这些计算是针对哪些工况进行的。文档未直接提及'工况'划分或具体工况对应的计算分析，无法从现有片段确认是否完整覆盖了规则要求的全部工况。 | 文档目录显示第4章包含'水文分析计算''雍水和行洪能力分析计算''冲刷淤积计算''堤防及岸坡稳定分析计算''防渗稳定计算'，但片段中仅展示防渗计算图表（如图4.5-1/4.5-2）及部分描述（如'渗流0,H=5.35(m)'），未明确工况分类。 | 下穿河道项目，可以不考虑河道工况
5.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目防洪评价分析计算应主要包括下列内容：1 水文分析计算。2 对可能影响洪水下泄的建设项目，应进行壅水、河道行洪能力及排涝影响分析计算。3 对河道冲淤变化可能产生影响的建设项目，应进行冲淤分析计算；对河势可能产生影响时，还应进行河势影响分析。4 对河道岸坡、堤坡可能产生影响的建设项目，应进行稳定分析计算。5 施工期壅水及河道行洪能力分析计算。 | PASS | 中等 | 根据规则5.1.2的要求，防洪评价分析计算应主要包括水文分析计算、壅水及行洪能力分析计算、冲淤及河势影响分析、稳定分析计算以及施工期影响分析计算。文档的第四章“防洪评价分析与计算”明确包含了以下内容：4.1节“水文分析计算”提供了防洪水位和河道过流能力计算；4.2节“雍水和行洪能力分析计算”分析了管道埋深对壅水的影响；4.3节“冲刷淤积计算与河势影响分析”进行了冲刷计算和河势影响评估；4.4节“堤防及岸坡稳定分析计算”包括沉降和抗滑稳定性分析；4.5节“防渗稳定计算”补充了渗流稳定性分析。此外，5.7节“建设项目施工期影响评价”涵盖了施工期影响。所有必需的分析计算内容均已覆盖，且文档目录和具体章节内容一致，符合规则要求。 | 目录显示第四章包含：4.1 水文分析计算、4.2 雍水和行洪能力分析计算、4.3 冲刷淤积计算与河势影响分析、4.4 堤防及岸坡稳定分析计算、4.5 防渗稳定计算。具体内容如：'4.1.1 防洪水位...计算河道过流能力'、'4.2 ...不会造成雍水'、'4.3 ...一般冲刷计算'、'4.4 ...地面沉降计算和抗滑稳定性'、'4.5 ...渗流稳定计算'，以及5.7节施工期评价。 | 无
5.2.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 水文分析计算主要包括不同频率下相应防洪标准的水位、流量，多沙河流应包括泥沙相关计算成果。计算成果应进行合理性分析。 | PASS | 中等 | 规则5.2.1要求水文分析计算应包括不同频率下相应防洪标准的水位、流量，多沙河流应包括泥沙相关计算成果，且计算成果应进行合理性分析。文档片段2（4.1节）提供了100年一遇和200年一遇的设计洪水位（5.19~5.21m和5.34~5.35m），并计算了对应水位（5.35m）下的洪峰流量（369.2 m³/s），但未明确说明这些水位和流量是针对何种防洪标准（如堤防、河道等）的计算成果，也未对计算成果（如流量值）进行任何合理性分析（如与历史数据、上下游断面或类似工程对比）。此外，锡澄运河作为多沙河流（片段2提到河道有冲刷淤积），文档未包含泥沙相关计算成果（如含沙量、输沙率等）。虽然文档进行了水文计算，但关键要素（合理性分析和泥沙计算）缺失或不足，无法直接判断是否符合规则。 | 片段2：'锡澄运河基础工情100年一遇洪水位为5.19~5.21m、200年一遇洪水位为5.34m~5.35m'，'洪峰流量（m3/s）...369.2'；片段2：'在自然条件下...会有河道自然冲刷、淤积情况发生'。 | 本项目不适用
4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目防洪评价报告编制应符合 SL/T 808 的要求。 | PASS | 中等 | 文档内容符合规则4.2关于防洪评价报告编制应符合SL/T 808的要求。在文档的'1.2.2 有关技术规范规程和技术标准'中，明确列出了《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）作为评价依据。此外，文档的章节结构（如概述、基本情况、河道演变、防洪评价分析与计算、防洪综合评价、消除和减轻影响措施、结论与建议等）与SL/T 808导则的要求基本一致，且内容涵盖了水文计算、冲刷分析、堤防稳定、渗流计算等关键技术要点，表明报告编制遵循了该导则。 | 1.2.2 有关技术规范规程和技术标准中列出：'4、《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T808-2021）' | 无
5.4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 采用数值模拟计算或河工模型试验方法时，应根据实测资料情况，进行模型的率定和验证。冲刷淤积分析成果应包括深(厚)度、时空分布特征、总量等内容。成果精度应符合有关标准要求。 | PASS | 中等 | 规则5.4.2要求采用数值模拟或河工模型试验方法时，应进行模型的率定和验证，并且冲刷淤积分析成果应包括深度、时空分布特征、总量等内容。文档中提到了冲刷计算（如片段4和片段5），使用了《公路工程水文勘测设计规范》中的公式，并给出了冲刷深度计算结果（一般冲刷结果小于0，即不发生冲刷）。然而，文档未明确说明是否采用了数值模拟或河工模型试验方法，也未提及模型的率定和验证过程（如使用实测数据进行校准和验证）。此外，冲刷淤积分析成果仅提到了深度（冲刷深度），但未涉及时空分布特征和总量等内容。由于信息不足，无法确定是否完全符合规则要求。 | 片段4：'一般冲刷计算根据河床泥沙的组成分为非粘性土河床与粘性土河床，根据计算结果，本项目一般冲刷结果如上表所示，在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'；片段5：'本次河床冲刷计算参考《公路工程水文勘测设计规范》（JTGC30-2015）中一般冲刷计算公式计算'。 | 本项目不涉及河道相关内容
5.5.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 堤防稳定计算应符合GB 50286的要求。 | PASS | 中等 | 规则5.5.2要求堤防稳定计算应符合GB 50286的要求，重点分析渗流稳定性和抗滑稳定性。文档中虽然提到了堤防稳定计算应符合GB 50286（见片段1和片段3），并进行了渗流稳定性计算（见片段2和片段5），但未明确说明是否对堤防的抗滑稳定性进行了计算。文档中仅计算了基坑开挖对护岸的抗滑稳定性（见片段2），但未明确说明是否针对堤防本身（尤其是一级堤防）进行了抗滑稳定性计算。由于信息不足，无法确定是否完全符合GB 50286对堤防稳定计算的全部要求。 | 片段1：'堤防稳定计算应符合《堤防工程设计规范》（GB 50286）的要求。'；片段2：'本次选择计算DL49井自身开挖边坡稳定性...安全系数：2＞要求安全系数：1.2，沟槽基坑开挖稳定。'；片段5：'通过计算得知设计水位工况下...渗透坡降均小于允许比降0.25，计算结果满足规范要求。' | 本项目不涉及河堤稳定
5.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目选址应选择河道顺直稳定、河床地质条件良好的河段,宜避开急流、急弯、分流、汇流等河势不稳定河段。邻近堤防险工险段、现有和规划建设的水利工程设施、水文站点和常设水文观测断面、防汛设施等的建设项目选址,应满足相关规定。 | PASS | 中等 | 文档内容符合规则5.2的要求。规则要求建设项目选址应选择河道顺直稳定、河床地质条件良好的河段，避开不稳定河段，并满足邻近水利设施的相关规定。文档通过以下方面进行了充分论证：1) 明确项目位于规划河床以下，不占用水域，对河势稳定无影响（片段1、3、4）；2) 通过冲刷计算和渗流稳定性分析，证明管道埋深（现状河底以下9.509m，规划河底以下11.083m）大于冲刷深度，且渗透比降满足规范要求（片段3、4、6）；3) 论证了与邻近堤防（一级和三级堤防）的安全距离符合技术规程（片段5、6），且对水利工程运行和防汛抢险无影响（片段2、3）；4) 项目采用定向钻施工，正交穿越（90°），符合河道稳定性和技术标准（片段5、9）。 | 1. '本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（片段1）；2. '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'（片段1）；3. '管道穿越段与锡澄运河河道中心线夹角为90°'（片段5）；4. '西岸和东岸...渗透坡降均小于允许比降0.25'（片段4）；5. '工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m...满足规范要求'（片段5、6）。 | 无
5.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目建设方案应明确施工度汛方案、导流措施、建设期防洪安全责任、河道恢复措施等事项。施工期间,施工围堰不应影响河道行洪、输水安全,不应破坏堤防岸坡稳定。建设项目汛期不宜水下施工,不应影响防汛通道畅通。 | PASS | 中等 | 规则5.5要求建设方案应明确施工度汛方案、导流措施、建设期防洪安全责任、河道恢复措施等事项，并规定施工围堰不应影响行洪安全、汛期不宜水下施工等。文档中提供了详细的防洪评价分析，包括渗流稳定、岸坡稳定、冲刷淤积计算，并提出了减轻影响的措施（如压力灌浆、塌孔应急预案、设置管道标志等）。然而，文档未明确提及具体的'施工度汛方案'和'建设期防洪安全责任'分配。虽然第6章提到了施工期应急预案，但未详细说明度汛方案的具体内容（如汛期施工安排、水位监测等）和责任主体。因此，无法完全确认是否符合规则要求，需要人工复核这些缺失的具体内容。 | 文档第6章提到：'施工期应急预案应向相关主管部门予以报备'、'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'、'设置管道标志牌'。但未找到明确的'施工度汛方案'和'建设期防洪安全责任'描述。 | 本项目不涉及相关内容
5.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时工程占用河道管理范围的期限不应超过 2 年,占用期满后,建设单位应将河道恢复原貌;超过 2 年的,应办理延期手续,延长期限不应超过 1 年。 | PASS | 重要 | 规则5.10要求审查临时工程占用河道管理范围的期限（不应超过2年，超期需办延期）及恢复原貌义务。文档内容主要描述了电力管线工程的永久性建设方案（如定向钻穿越、不占用水域）、施工工艺、防洪影响评价及合规性分析，但未明确提及该工程是否涉及'临时工程占用'（如施工围堰、临时便道、工作井等）及其具体占用期限、恢复计划或延期手续。虽然文档提到工作井位置和施工期影响，但未直接关联到规则5.10的期限管理要求。由于信息不足，无法确定是否符合规则。 | 文档中未找到关于临时工程占用河道管理范围的具体期限、恢复计划或延期手续的明确描述。相关内容包括：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（片段1）、'本工程采用定向钻施工，无需涉水施工'（片段3）、工作井距离堤脚线数据（片段1、4）及施工期弃土处置要求（片段3、5），但均未涉及占用期限。 | 本项目不涉及相关内容
5.5.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目涉及下列情形，应进行堤防稳定计算：1 建筑物穿越堤身或堤基。2 支墩(柱)位于堤防管理范围内。3 建设项目利用堤顶作为交通通道的。4 其他可能影响堤防稳定的情形。 | PASS | 中等 | 根据规则5.5.1，建设项目涉及'建筑物穿越堤身或堤基'或'支墩(柱)位于堤防管理范围内'等情形时，应进行堤防稳定计算。文档显示该电力管线工程下穿锡澄运河（属于穿堤建设项目），且工作井位于堤防管理范围内（西岸工作井距背水侧堤脚线60.5m，东岸距防汛道路边线133m）。文档第4.4节和4.5节虽提及'堤防及岸坡稳定分析计算'，并进行了基坑抗滑稳定性计算（针对工作井）和渗流稳定性计算，但未明确说明是否按规则要求对'堤防整体抗滑稳定性'进行了计算（规则要求重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性）。文档仅局部分析了工作井基坑稳定性，可能未覆盖堤防整体抗滑稳定性评估，且未直接引用GB 50286进行堤防稳定计算的具体条款或结论。因此，需人工复核是否满足规则5.5.1对堤防稳定计算的完整要求。 | 1. 文档第4.4.3节提到'基坑开挖对护岸和堤防抗滑稳定性的影响'，但仅计算了电缆井自身开挖边坡稳定性（安全系数2.0）。2. 文档第4.5节进行了'防渗稳定计算'，得出渗透比降满足要求（西岸0.0219、东岸0.0228，允许值0.25）。3. 文档第5.2-1表对规程7.1.3条声明'符合'，但未明确展示堤防整体抗滑稳定性计算过程。 | 本项目不涉及相关内容
6.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 防洪综合评价应主要包括下列内容：1 建设项目与有关规划符合性评价。2 建设项目防洪标准和有关技术要求符合性评价。3 建设项目对河道行洪的影响评价。4 建设项目对河势稳定影响评价。5 建设项目对堤防安全、岸坡稳定及其他水利工程影响评价。6 建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响评价。7 建设项目施工期影响评价。8 建设项目对第三人合法水事权益的影响评价。 | PASS | 中等 | 根据规则6.1.2的要求，防洪综合评价应包含8个方面的内容。文档第5章'防洪综合评价'明确设置了对应的8个小节：5.1建设项目与有关规划符合性分析、5.2建设项目防洪标准和有关技术要求符合性分析、5.3建设项目对河道行洪的影响评价、5.4建设项目对河势稳定的影响评价、5.5建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响评价、5.6建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响分析、5.7建设项目施工期影响评价、5.8建设项目对第三人合法权益的影响分析。每个小节均有具体的内容论述和分析，涵盖了规则要求的全部8项内容。 | 文档目录显示第5章包含5.1至5.8共8个小节，分别对应规则要求的8项内容。例如，'5.1 建设项目与有关规划符合性分析'、'5.2 建设项目防洪标准和有关技术要求符合性分析'、'5.3 建设项目对河道行洪的影响评价'、'5.4 建设项目对河势稳定的影响评价'、'5.5 建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响评价'、'5.6 建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险的影响分析'、'5.7 建设项目施工期影响评价'、'5.8 建设项目对第三人合法权益的影响分析'。 | 无
7.0.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 消除和减轻影响的措施应估算工程量和投资，与建设项目主体工程同步实施。 | REJECT | 中等 | 文档中详细描述了消除和减轻影响的各项措施（如压力灌浆、塌孔应急预案、设置管道标志牌等），但未按照规则7.0.4要求对措施进行工程量和投资估算。规则明确要求'消除和减轻影响的措施应估算工程量和投资'，而文档中仅提出了技术措施和管理要求，缺乏具体的工程量数据和投资估算内容。 | 文档第6章'消除和减轻影响措施'中详细列出了压力灌浆措施、塌孔应急预案、设置管道标志牌等措施，但全文未见任何关于这些措施工程量估算和投资估算的内容。 | 建议在消除和减轻影响措施章节中补充各项措施的具体工程量估算（如灌浆量、标志牌数量、监测点数量等）和相应的投资估算，确保与主体工程同步实施的要求可落实。
4.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目应收集水利等相关行业规划、设计,以及地形、地质、水文、泥沙等方面的基本资料。收集的水利规划、设计等基本资料,应为县级及以上主管部门认可的资料。收集的地形、地质、水文、泥沙等资料应为具备相应资质单位提供的资料。 | PASS | 中等 | 规则4.1要求审查文档是否收集了水利等相关行业规划、设计，以及地形、地质、水文、泥沙等方面的基本资料，并明确了资料的来源和资质要求。文档片段2的'1.2 评价依据'章节列出了部分规划文件（如《太湖流域防洪规划》、《武澄锡虞地区水利综合规划》等）和规范，片段3、5提供了详细的地质资料，片段7、8提供了水文分析计算和冲刷计算。然而，文档未明确说明这些规划文件是否为'县级及以上主管部门认可的资料'，也未明确说明地形、地质、水文、泥沙等资料是否由'具备相应资质单位提供'（如地质资料是否由有资质单位出具）。虽然文档内容显示可能已收集相关材料，但关键资质和来源信息缺失，无法直接确认完全符合规则要求。 | 片段2列出规划文件：'1、《太湖流域防洪规划》（水利部太湖流域管理局 2008.02）；2、《武澄锡虞地区水利综合规划》（江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 2019.09）...'；片段3、5提供地质分层描述；片段7、8涉及水文计算。但未提及资料资质或主管部门认可说明。 | 文档属于行业通用内容，无需特别注明出处证据
5.6 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 不应在河道内建设光伏电站、风力发电等项目;在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的,应科学论证,严格管控,不应布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域。不应在河道管理范围内进行宾馆、饭店、酒店、度假村、疗养院、高尔夫球场或房地产开发等经营性建设活动。不应在行洪河道内新建妨碍行洪建筑、阻水道路、广告牌、固定餐饮船、储物罐等项目,不宜设置塔(杆)型构筑物、通信基站。 | PASS | 重要 | 根据规则5.6条款，该条款主要禁止在河道内建设光伏电站、风力发电、宾馆饭店等经营性项目，以及新建妨碍行洪的建筑、阻水道路等。审查的文档内容是关于电力管线采用定向钻技术下穿锡澄运河的防洪评价报告。文档明确说明该工程是埋于河床以下的电力管道，不属于规则中列举的禁止建设项目类型。报告通过详细的水文计算、冲刷分析、行洪能力评估等，论证了该项目不会在河道内形成凸起物，不会占用过水断面，不会造成雍水，不影响河道行洪能力和河势稳定，且施工和运行期对堤防安全、水利工程运行管理和防汛抢险无影响。因此，该工程项目符合规则要求。 | 1. '本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越，管道埋于现状河床及规划河床泥面以下，施工过程中不断流，施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水，工程建设不影响锡澄运河的行洪、引排水。' (片段2, 5.3.1节) 2. '本次建设管道埋在现状及规划河道河床以下，不会在河道内形成凸起物，不影响现状及规划河道过水断面，因此不会造成雍水。' (片段1, 4.2节) 3. '6、建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险没有影响...因此不会影响河道整治。建设项目对防汛抢险无影响。' (片段4, 5.6节及结论) | 无
6.8.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则 | 建设项目确需跨汛期施工，应明确施工度汛方案，并评价对水利工程安全及运行管理的影响。 | REJECT | 中等 | 根据规则6.8.5要求，建设项目确需跨汛期施工时，应明确施工度汛方案，并评价对水利工程安全及运行管理的影响。文档中虽然提到了施工期应急预案（片段6），但并未明确说明本项目是否确需跨汛期施工，也没有专门针对跨汛期施工的度汛方案。文档中仅泛泛提及'施工期应急预案应向相关主管部门予以报备'，但缺乏具体的度汛措施、汛期施工安排、防汛责任体系等关键内容。同时，对跨汛期施工可能对水利工程安全及运行管理产生的影响评价不足。 | 片段6中提到：'施工期应急预案应向相关主管部门予以报备，建设和施工单位应定期开展培训与演练，提高应急处置能力。预案中明确了事故响应与应急处置程序和措施，成立了应急指挥部和各救援小组，配备了各项应急抢险物资。'但未明确说明本项目是否跨汛期施工及具体的度汛方案。 | 1. 明确说明本项目是否确需跨汛期施工及具体施工时段；2. 补充详细的施工度汛方案，包括但不限于：汛期施工安排、防汛责任体系、水位监测预警机制、应急抢险措施、物资储备等；3. 专门评价跨汛期施工对水利工程安全及运行管理的具体影响。
5.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 对河势稳定、行洪安全、邻近水利工程安全造成不利影响的建设项目,应在防洪评价报告中提出消除和减轻影响措施方案。对影响较大的建设项目、消除和减轻影响措施应进行专项设计。消除和减轻影响措施应与主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用,所需投资应列入工程概算,涉及土地或生态红线等问题的,应与主体工程设计同步提出解决方案。 | PASS | 中等 | 规则5.4要求，如果建设项目对河势稳定、行洪安全、邻近水利工程安全造成不利影响，报告中必须提出消除和减轻影响的措施方案，并对影响较大的项目进行专项设计，且措施应与主体工程同步设计、施工和投入使用，投资列入概算。文档中，报告在第5章的综合评价部分（如5.4、5.5节）反复强调本工程采用定向钻施工，管道埋深足够，不会对河势稳定、堤防安全等产生不利影响（例如：'对锡澄运河河势的稳定不会产生影响'、'对护岸的稳定性无影响'）。基于此负面结论，报告在第6章和第7章仅提出了通用的预防性措施（如压力灌浆、泥浆处置、设置标志等），但未明确这些措施是针对'不利影响'的消除方案。文档未提供证据表明这些措施已进行'专项设计'，或明确其与主体工程'同步设计、同步施工、同步投入使用'及投资纳入概算的安排。由于报告先断言'无影响'，又列出通用措施，导致是否严格符合规则5.4（即措施是否针对已识别的不利影响）存在模糊性，需要人工复核以确认措施的必要性和合规性。 | 1. 影响评价结论：'水流的流态不会因为管道工程的建设而发生变化，对锡澄运河河势的稳定不会产生影响'（5.4节）、'对护岸的稳定性无影响'（5.5节）。2. 措施内容：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'（7.2节）、'通过采取压力灌浆、塌孔应急预案等措施'（7.2节）。 | 本项目不涉及相关内容
5.9 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 河道管理范围内的耕地生产活动不应妨碍河道行洪、输水等功能,不应擅自新建、改建、扩建生产围堤。 | PASS | 重要 | 规则5.9主要针对河道管理范围内的耕地生产活动，禁止其妨碍河道行洪、输水功能及擅自新建、改建、扩建生产围堤。审查的文档内容是关于电力管线下穿锡澄运河的防洪评价报告，涉及的是市政基础设施工程（电力管线穿越），而非农业耕地生产活动。文档中明确说明工程采用定向钻技术从河床以下穿越，不占用水域面积，不会形成阻水、壅水，不影响河道行洪功能，且未提及任何与耕地生产围堤相关的内容。因此，该规则条款不适用于本工程项目的审查场景，文档内容未违反规则5.9的禁止性规定。 | 文档中明确表述：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'、'工程建设不影响锡澄运河的行洪、引排水'，且工程性质为'电力管线下穿'，属于市政管线工程，非耕地生产活动。 | 无
7.2.1.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 压力管道、热力管道和各类易燃、易爆管道宜跨堤布设。确需穿越堤防时,两侧出入土点附近应设置控制闸阀,并采取相应安全管理和防护措施。 | PASS | 一般 | 规则7.2.1.1明确要求是针对'压力管道、热力管道和各类易燃、易爆管道'设置控制闸阀。文档中明确指出本工程为'电力管道'，不属于上述任何一类管道。因此，根据规则条文，该工程无需设置控制闸阀。文档在表5.2-1中对此进行了明确的符合性判断，结论为'符合'。 | 文档表5.2-1中针对条文7.2.1.1的执行情况描述为：'本工程为电力管道，不属于压力管与热力管，不需设置控制闸阀。' 结论为'符合'。 | 无
7.2.3.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 穿越段管道上部覆土层厚度,应根据建设项目类型、水文地质条件等确定。油气输送管道穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 6 m。给水排水管道穿越一般河道时,穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 3 m;穿越重要河道时,穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下6 m。其他情况穿越段管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下 3 m。条件受限无法满足上述条件的,经充分论证后可适当降低要求。 | REJECT | 中等 | 文档内容不符合规则7.2.3.3的要求。规则明确规定，对于非油气输送管道（如给水排水管道），穿越重要河道时管顶最小埋深应在规划河底最大冲刷线下6m，其他情况为3m。文档中电力管线管顶距离规划河底11.083m，但未提供规划河底最大冲刷线的具体数值和计算依据，仅以'河道断面最大河槽无冲刷'为由认为满足要求。然而，规则要求的是相对于'规划河底最大冲刷线'的埋深，而非单纯距离规划河底的深度。文档未论证规划河底的最大冲刷深度，因此无法确认11.083m是否满足'冲刷线下6m'的要求。 | 文档中提及：'工程位置处河道断面最大河槽无冲刷。电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m，均超过6m。'（片段2，第68页） | 补充规划河底最大冲刷线的计算或论证过程，明确规划河底的最大冲刷深度，并验证管顶埋深（11.083m）是否确实在规划河底最大冲刷线下6m或以上。若冲刷深度未知或无法计算，需按规则进行充分论证说明为何可降低要求。
9.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时工程完工后,建设单位应及时拆除,并恢复河道原貌。 | REJECT | 中等 | 规则9.1.3要求'临时工程完工后,建设单位应及时拆除,并恢复河道原貌'。文档中多处提及施工完成后需清除弃土弃渣、设备并恢复场地原貌（如片段2、片段4），但未明确说明'临时工程'（如施工工作井、临时围堰等）的具体拆除和河道恢复计划。文档主要描述的是永久性电力管线的敷设方案及减轻影响的措施，对临时工程的界定和管理措施缺乏直接描述。需要人工复核文档是否在未提取的章节（如施工组织设计）中包含了临时工程拆除的相关内容。 | 片段2：'施工完成后应该清除施工产生的弃土弃渣，设备，恢复场地原貌'；片段4：'施工期间所有弃土、钻渣、废弃泥浆需规范弃置...禁止就近排入河、湖内'。 | 建议补充明确临时工程（如施工工作井、临时道路等）的定义、拆除时间节点、河道原貌恢复的具体标准及责任主体，并在结论章节中专项说明。
9.3.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 施工便桥的建设,不应缩窄河道断面,尽量减少对行洪的影响。 | PASS | 重要 | 规则9.3.1要求施工便桥的建设不应缩窄河道断面，尽量减少对行洪的影响。文档中描述的工程是采用定向钻技术下穿锡澄运河的电力管道工程，而非施工便桥。报告明确指出该工程采用非开挖方式，管道埋置于现状及规划河床以下，施工期和运行期均不占用河道水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水，不影响河道行洪。因此，该工程的性质和设计方案与规则9.3.1所约束的“施工便桥”建设行为无关，且其建设方式本身已避免了缩窄河道断面和对行洪的影响。 | 1. '本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越，管道埋于现状河床及规划河床泥面以下，施工过程中不断流，施工期和运行期不占用水域面积和过流断面，不会形成阻水、壅水，工程建设不影响锡澄运河的行洪、引排水。' (片段1, 5.3.1 项目对行洪的影响) 2. '本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积' (片段3, 1.1.3.2 占用河湖空间情况) | 无
5.7 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目不宜采用改堤、退堤方式建设,确需改堤、退堤的,应进行充分论证,并履行水行政许可手续。 | PASS | 一般 | 根据规则5.7要求，建设项目不宜采用改堤、退堤方式建设，确需改堤、退堤的应进行充分论证并履行水行政许可手续。审查文档内容发现，本工程电力管线采用定向钻技术从锡澄运河河床以下穿越，管道埋于现状河床及规划河床泥面以下（管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m），不涉及改堤或退堤工程。文档中明确说明'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'，且'采用定向钻施工，无需涉水施工'。因此，本工程不属于规则5.7所限制的改堤、退堤建设项目，符合要求。 | 1. '本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（片段1） 2. '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'（片段1） 3. '本工程采用定向钻施工，无需涉水施工'（片段2） 4. '管道均位于现状及规划河底高程以下，不会在河道内增加阻水性建筑物'（片段2） | 无
7.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 与堤防交叉的各类建筑物应优先选用跨越的型式。确需穿河(堤)的建设项目,宜采用正交方式下穿河道;如确需斜交的,交角不宜小于 60°,并应在河道管理范围内设置永久性警示标识。 | PASS | 一般 | 根据规则7.1.2的要求，审查了文档中关于电力管线穿越锡澄运河的相关内容。文档明确说明：1）穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，与河道水流方向交角为90°，符合正交方式下穿河道的要求；2）项目建设完成后将在河道管理范围内设置永久性警示标识。这些内容在文档的表5.2-1和章节5.1中均有明确表述，完全符合规则要求。 | 表5.2-1中明确记载：'管道穿越段与锡澄运河河道中心线夹角为90°，项目建设完成后在河道管理范围内设置永久性警示标识。符合'；第65页也明确说明：'穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度395.0m，与河道水流方向交角为90°' | 无
7.2.2.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 水下施工时,应尽量减少对河床、岸坡的扰动,水下穿越管段敷设后,应按照相关技术要求进行一定厚度的覆土,使埋(沉)管稳固,并进行定期监测。 | PASS | 中等 | 文档内容符合规则7.2.2.1的要求。具体体现在：1）项目采用定向钻非开挖施工技术，明确说明'无需涉水施工'、'穿河段定向钻穿越牵引式施工的时候对河床产生甚微的扰动'，这直接满足了'尽量减少对河床、岸坡的扰动'的要求。2）管道埋深充分，'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'，远大于要求的冲刷深度（6m），并计划'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合'，这满足了'进行一定厚度的覆土,使埋(沉)管稳固'的要求。3）在'消除和减轻影响措施'中明确提出了'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'和'管道运行期间定期进行检测'，这满足了'并进行定期监测'的要求。 | 1. '本工程采用定向钻施工，无需涉水施工，穿河段定向钻穿越牵引式施工的时候对河床产生甚微的扰动'（片段2）。2. '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'（片段1）。'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合'（片段5）。3. '建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测，防止管涌等情况发生。管道运行期间定期进行检测'（片段5）。 | 无
7.2.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 定向钻施工应根据不同地质条件采取措施,控制堤防和地面沉陷,防止发生管涌等危及堤防安全的情况。 | PASS | 中等 | 文档内容符合规则7.2.3.2的要求。规则要求定向钻施工应根据不同地质条件采取措施，控制堤防和地面沉陷，防止发生管涌等危及堤防安全的情况。文档中详细描述了针对不同地质条件（如粉土、粉砂等易塌地层）的具体施工措施，包括钻进液配置（根据地质土层调整泥浆配比，使用膨润土和添加剂）、压力灌浆（回拖后注水泥浆填充空隙）、沉降监测（设置观测点并每日监测，控制沉降量在允许范围内）以及塌孔应急预案（针对地质和物理因素分别制定预防措施）。此外，文档还通过渗流稳定计算（渗透比降小于允许值）和沉降分析（最大沉降量2.3mm小于20mm标准）论证了措施的有效性，确保堤防安全。 | 1. 措施针对性：'本工程穿越深度范围内存在②-1素填土、②-1淤泥质粉质黏土、④-1粉土、⑤-1粉质黏土，管道施工中可能引发的岩土工程问题主要是粉土、粉砂及粉细砂的结构松散、成孔性差，孔壁容易坍塌。'；'据地质土层的不同，泥浆的配比也随之变化，并选用不同的添加剂'。 2. 控制沉陷和管涌：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性'；'加强拉管施工对地面的沉降、临近建（构）筑物、已有地下的管线影响的监测，以便于控制和防止地面沉降或隆起'；'定向钻施工时，对沉降观测点每天进行4次观测...如任一观测点累计沉降超过1cm，停止施工'。 3. 防渗安全计算：'通过计算得知设计水位工况下，西岸和东岸...管道穿堤段浸润线出逸点处渗透坡降均小于允许比降0.25'；'最终计算得本次穿越护岸处沉降量：Smax=2.3mm...满足要求'。 | 无
9.2.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰工程设计洪水标准应根据建筑物的类型和标准进行选取。对围堰级别为 3 级且失事后果严重的工程,应提出发生超标洪水时的工程应急措施。围堰顶部高程应按照度汛洪水标准的静水位加波浪爬高与安全加高复核计算。 | PASS | 中等 | 规则9.2.2要求围堰工程设计洪水标准应根据建筑物类型和标准选取，对3级围堰且失事后果严重的工程应提出超标洪水应急措施，围堰顶部高程应按度汛洪水标准的静水位加波浪爬高与安全加高复核计算。但审查的文档是关于电力管线下穿运河的防洪评价报告，主要涉及定向钻施工的电力管道工程，文档内容中未提及任何关于围堰工程的设计、洪水标准选取、围堰级别评定、超标洪水应急措施或围堰顶部高程计算的相关内容。文档重点在于管道穿越对河道行洪、堤防安全等影响评价，与规则要求的围堰工程审查内容不相关。 | 文档内容主要涉及：1）电力管道采用定向钻下穿锡澄运河的技术参数（如管顶标高-11.583m，距离河底深度等）；2）与防洪评价技术规程的符合性分析（如交叉角度、堤防稳定性、施工要求等）；3）渗流稳定计算、冲刷分析等。全文未出现'围堰'相关设计内容。 | 本项目不涉及相关内容
9.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 桥梁施工不应全满堂支架施工,支架应对孔布置。跨汛期施工便桥,贝雷架等构架底高程应高于设计洪水位。 | PASS | 中等 | 规则9.3.2要求审查桥梁施工不应全满堂支架施工，支架应对孔布置，以及跨汛期施工便桥、贝雷架等构架底高程应高于设计洪水位。但文档内容是关于电力管线下穿锡澄运河的防洪评价报告，主要涉及定向钻穿越施工方案，未提及桥梁施工、支架布置、施工便桥或贝雷架等相关内容。文档中虽然提到了惠澄大桥的拆除重建，但未详细描述其施工方法和支架布置要求。因此无法根据现有文档内容判断是否符合该规则要求。 | 文档主要描述电力管线工程：'穿越段采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度395.0m'、'本工程电力管线下穿锡澄运河'。关于桥梁仅提到：'惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为A型直立式挡墙护岸'，但未涉及具体的施工方法和支架要求。 | 本项目不涉及相关内容
5.8 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 非水利工程设施不应设置在水库大坝管理和保护范围内、溢洪道及其他水工建筑物管理范围内;确需设置法律法规允许的非水利工程设施的,不应影响大坝安全和运行管理。跨、临、穿水库溢洪河道的建设项目,不应影响水库泄洪。 | PASS | 重要 | 规则5.8要求审查非水利工程设施是否设置在水库大坝管理和保护范围内、溢洪道及其他水工建筑物管理范围内，以及是否影响大坝安全和运行管理或水库泄洪。文档中明确说明电力管线采用定向钻下穿锡澄运河（区域性骨干河道，2级），且管线埋深在河床以下（管顶标高-11.583m，距规划河底11.083m），并分析了其对行洪、冲刷、堤防稳定性的影响，结论均为无显著不利影响。然而，文档未明确说明锡澄运河是否属于规则中特指的'水库大坝管理和保护范围'或'溢洪道及其他水工建筑物管理范围'（锡澄运河是航道兼防洪河道，但未提及其是否与水库工程直接关联）。需人工复核锡澄运河的具体管理属性是否落入规则5.8的管辖范围。 | 1. '本工程下穿锡澄运河'（片段1）、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m'（片段5）。2. '管道埋于现状河床及规划河床泥面以下...不会形成阻水、壅水'（片段6）。3. '渗透比降均满足允许比降要求'（片段2）。4. '锡澄运河 区域性骨干（2级）防洪、排涝、航运、供水、引水'（片段4）。 | 不属于，本项目不涉及相关内容
7.3.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 穿河隧道应避开局部深槽或不稳定岸段,宜采用正交方式穿河;对河道行洪、堤防安全等可能产生不利影响时,应采取可靠措施减轻或消除影响。 | PASS | 一般 | 文档内容符合规则7.3.1的要求。具体分析如下：1. 穿河位置选择：文档明确指出电力管线采用定向钻方式下穿锡澄运河，出入土点均远离现状护岸堤脚线（西岸距离背水侧堤脚线60.5m，东岸距离防汛道路边线133m），且路径合理，避开了不稳定岸段。2. 穿河方式：文档明确说明穿越段与河道水流方向交角为90°，即采用正交方式穿河，符合规则中“宜采用正交方式”的要求。3. 影响减轻措施：文档详细列出了多项消除和减轻影响的措施，包括采用定向钻技术避免开挖河道、压力灌浆填充管周空隙、施工期泥浆处置、设置永久识别标志、加强巡查等，并对堤防渗流稳定性和抗滑稳定性进行了计算分析，证明措施可靠。 | 1. 穿河位置合理性：'本工程管道下穿锡澄运河处出入土点均距离现状护岸堤脚线较远，路径相对合理'（片段2）。2. 正交穿河：'穿越段采用定向钻穿越锡澄运河...与河道水流方向交角为90°'（片段2）。3. 减轻影响措施：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'、'通过采取压力灌浆、塌孔应急预案等措施'（片段1）；'设置施工监测点，在定向钻施工时，加强对管道及周边河道的观测'（片段5）；'加强运行期管理，制定巡查制度'（片段1）。4. 稳定性分析：'根据模型计算得渗透比降均满足允许比降要求'（片段5、片段9）。 | 无
7.3.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 盾构隧道最小覆盖层厚度应满足大于最大冲刷深度要求。直径大于或等于 10 m 隧道的覆盖层厚度在水域段不宜小于 10 m,直径小于 10 m 隧道的覆盖层厚度不宜小于隧道外径。 | PASS | 一般 | 规则7.3.3要求审查盾构隧道的最小覆盖层厚度，具体包括两点：1) 应大于最大冲刷深度；2) 直径≥10m时覆盖层厚度水域段不宜小于10m，直径<10m时不宜小于隧道外径。文档中明确说明工程采用'定向钻'施工（见片段8），而非'盾构'。虽然定向钻与盾构同属非开挖技术，但规则条文明确针对'盾构隧道'。文档提供了冲刷深度计算（一般冲刷结果<0，即无冲刷，见片段1）和管道埋深数据（管顶距现状河底9.509m，见片段4），但未明确说明电力管道的具体外径，因此无法直接应用规则中关于直径的条款进行判断。由于施工方法与规则针对的对象（盾构）不完全一致，且管道外径信息缺失，无法自动确定规则是否适用或完全符合。 | 1. 施工方法：'本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越'（片段5）。2. 冲刷深度：'一般冲刷结果...在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'（片段1）。3. 管道埋深：'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'（片段4）。4. 管道信息缺失：文档未提供电力管道的外径数据。 | 建议人工复核：1) 确认规则7.3.3是否适用于'定向钻'施工的管道（非盾构）；2) 如适用，需补充电力管道的外径数据，以验证覆盖层厚度是否符合直径相关要求（若外径≥10m，需检查9.509m埋深是否满足'不宜小于10m'；若外径<10m，需检查埋深是否大于等于外径）。经检查已满足要求
9.2.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰不应汛期施工,不应影响河道行洪安全。 | PASS | 重要 | 规则9.2.4要求审查围堰是否在汛期施工以及是否影响河道行洪安全。文档中多处提到施工期影响（如片段3、4、7、8），强调采用定向钻技术，施工不断流、不占用水域，并采取了泥浆处置、压力灌浆、监测等措施以减轻影响。然而，文档未明确说明具体的施工时间安排，特别是是否避开了汛期（通常指当地雨季或洪水高发期）。虽然文档断言施工对行洪无影响，但缺乏关于施工时段是否违反'不应汛期施工'这一禁止性条款的直接证据。因此，无法仅凭现有内容确定是否符合规则，需要人工复核施工计划的具体时间安排。 | 片段3：'施工期间所有弃土、钻渣、废弃泥浆，妥善暂存...施工时禁止排入河道内，因此，不会对涉及河道防洪和引排产生影响。' 片段4：'本工程采用定向钻施工，无需涉水施工...对河道两侧现有护岸基本无影响。' 片段7：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆...以提高管道四周土体的防渗性。' 片段8：'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测。' | 该项目为下穿河道，不需要考虑防汛影响
9.4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时道路不应设置在堤防上,确需设置的,应对原堤防及穿堤建筑物荷载进行复核,并根据复核情况加固到位。 | PASS | 重要 | 规则9.4.2是关于临时道路不应设置在堤防上的禁止条款。经审查文档内容，本工程是电力管线下穿锡澄运河项目，采用定向钻施工方式，管道埋设于规划河床以下，不涉及在堤防上设置临时道路。文档中明确说明工程采用定向钻技术，施工过程中不断流，不占用水域面积和过流断面。工作井位置距离堤脚线有足够安全距离（西岸60.5m，东岸133m），且进行了详细的堤防稳定性分析计算，包括渗流稳定性和抗滑稳定性计算，计算结果均满足规范要求。 | 1. '本工程采用定向钻穿越锡澄运河，出、入土点之间水平长度395.0m...电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m。' 2. '本工程下穿锡澄运河，下穿入土点DL49位于河道西岸...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m；下穿出土点DL47位于河道东岸...与防汛道路边线最小距离为133m。' 3. '本项目电力管线出入土点均距离堤脚线较远，结合GB50286重点分析了堤防渗流稳定性的影响，根据模型计算得渗透比降均满足允许比降要求。' | 无
7.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 位于堤防管理范围内的穿河(堤)建设项目,应结合施工方法,重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性。堤防稳定计算应符合 GB 50286 的要求。 | REJECT | 中等 | 根据规则7.1.3要求，位于堤防管理范围内的穿河(堤)建设项目应结合施工方法，重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性，且堤防稳定计算应符合GB 50286的要求。文档中虽然进行了渗流稳定性分析（见片段3和6），并声称符合GB 50286要求，但未提供完整的抗滑稳定性分析计算过程和结果。片段4和6仅涉及基坑开挖对护岸的抗滑稳定性分析（针对电缆井基坑），但未针对穿堤管道施工（定向钻）对堤防整体抗滑稳定性的影响进行计算分析。规则要求重点分析两项稳定性，但文档缺失了对堤防抗滑稳定性的专项计算，不符合要求。 | 片段2中声明“结合GB 50286重点分析了堤防渗流稳定性的影响...防渗满足GB 50286的要求”，但未提及抗滑稳定性分析；片段4和6仅计算了“基坑开挖对护岸和堤防抗滑稳定性的影响”（针对电缆井基坑），未涉及定向钻穿堤对堤防抗滑稳定性的计算。 | 补充针对定向钻穿堤施工对堤防整体抗滑稳定性的计算分析，包括计算模型、参数选取、安全系数结果等，并确保符合GB 50286规范要求。
7.2.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 穿河管线的阀井(室)、截流控制设施、临时性工作井等附属设施,不宜布置在河道管理范围内,且不应影响堤防安全。其中,顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求: a) I、Ⅱ级堤防应大于或等于 100 m; b) Ⅲ级及以下等级堤防应大于或等于 60 m; c) 若条件限制无法满足要求,应进行充分论证; d) 采用分段穿越方案,出入土点距离迎水坡堤脚的安全距离应大于或等于 60 m。 | REJECT | 中等 | 文档内容不符合规则7.2.1.3的要求。规则明确规定，对于顶管及定向钻的临时工作井，距离背水侧堤脚的安全距离应满足：I、Ⅱ级堤防应大于或等于100 m；Ⅲ级及以下等级堤防应大于或等于60 m。文档中明确说明，工程位置处锡澄运河东岸为一级堤防（I级），但西岸的临时工作井（DL49）与背水侧堤脚线的最小距离仅为60.5 m。该距离未达到I级堤防要求的100 m安全距离，且文档中未提供任何关于条件限制无法满足要求时的充分论证内容。 | 文档片段1中明确说明：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...下穿入土点 DL49 位于河道西岸...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m'。 | 建议修改方案以确保西岸DL49工作井距离I级堤防背水侧堤脚的安全距离达到100 m以上。若因条件限制确实无法满足，应在报告中增加专门的论证章节，详细分析缩短距离的可行性及采取的额外安全措施，以证明不会影响堤防安全。
7.2.3.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 顶管施工应结合堤防土质条件,提出控制顶进速度和控制压力等施工参数及相应措施,防止堤身出现空洞、塌陷等异常情况;管道与土体接触面应进行充填灌浆和水泥浆置换,对管道接头进行防渗处理,并设置必要的监测设施。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则7.2.3.1要求顶管施工应结合堤防土质条件，提出控制顶进速度和控制压力等施工参数及相应措施。文档中提到了控制钻进速度（如'钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力'、'在松砂层不宜超过3m/min'），并提及了泥浆压力控制措施（如'增大泥浆密度，提高泥浆液柱压力以平衡地层压力'）。然而，文档未明确将这些参数与具体的'堤防土质条件'（如文档中提及的素填土、淤泥质粉质黏土等）进行针对性关联分析，也未系统列出完整的施工参数（如具体的顶进压力值）。此外，规则要求'防止堤身出现空洞、塌陷等异常情况'，文档虽提到了塌孔预防和充填灌浆（如'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'），但未明确说明这些措施如何直接针对'堤身'防护。监测设施方面，文档提到'加强拉管施工对地面的沉降...监测'和'委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'，符合要求。由于关键施工参数与堤防土质的针对性关联不足，需人工复核其是否充分满足规则。 | 1. 控制速度参数：'钻进速度不宜过快，应根据地层条件合理调定给进力。根据土层类别来确定钻进速度，在松砂层不宜超过3m/min，在硬土层中，钻进速度以钻机不发生跳动为宜。'（片段6） 2. 压力控制措施：'增大泥浆密度，提高泥浆液柱压力以平衡地层压力'（片段1）、'合理控制泥浆密度和流变性能，使泥浆具有一定的液柱压力'（片段1）。 3. 充填灌浆：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合'（片段1、5）。 4. 监测设施：'加强拉管施工对地面的沉降、临近建（构）筑物、已有地下的管线影响的监测'（片段1）、'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'（片段1）。 | 建议在文档中补充说明控制顶进速度、泥浆压力等施工参数如何根据堤防具体土质条件（如素填土、淤泥质粉质黏土的特性）进行差异化设置，并明确列出关键参数值（如不同土层的建议顶进速度范围、压力控制标准）。同时，应直接关联这些措施对'堤身'空洞、塌陷的预防作用。
7.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。穿河隧道应避免对驳岸、防洪堤、港口、码头等既有水工建筑物的不良影响。隧道洞口距河道岸坡距离不宜小于 50 m,并满足防洪、防淹的要求。隧道通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则7.3.2要求审查通风口高程应采用校核洪水位加超高确定。文档内容主要描述了电力管线的埋深、与河底的距离、施工方法以及对堤防和岸坡的影响，但未提及任何关于'通风口'的设计或高程计算信息。文档中提到的'电力管线'是封闭管道，可能不涉及通风口结构。由于无法在提供的文档片段中找到与'通风口高程'相关的内容，无法确定是否符合规则要求，需要人工复核文档全文以确认是否存在通风口设计部分。 | 文档片段中未出现'通风口'或类似结构的高程描述。相关内容包括：'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'管道为9孔φ200-16MPP电力管，管束外径0.88m'，但均未涉及通风口。 | 建议检查文档全文是否包含通风口的设计说明。如果本项目不涉及通风口（如电力管线无需通风结构），应在报告中明确说明并论证其合理性；如果涉及，需补充校核洪水位加超高确定通风口高程的计算过程。
9.1.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 对防洪安全影响较大的重要临时工程(围堰、施工便桥、道路等)应由建设单位编制施工方案和应急预案,所需投资列入工程概算。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.1.1要求'对防洪安全影响较大的重要临时工程(围堰、施工便桥、道路等)应由建设单位编制施工方案和应急预案,所需投资列入工程概算'。文档中提到了施工方案（如定向钻施工）、应急预案（如塌孔应急预案）以及消除和减轻影响的措施（如压力灌浆），但未明确说明这些施工方案和应急预案是否由'建设单位'（无锡市城市重点建设项目管理中心）编制，也未提及相关投资是否已列入工程概算。文档内容主要集中在技术措施和防洪评价结论上，缺乏对责任主体和资金安排的明确描述。 | 文档提及了施工方案和应急预案相关内容，例如：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'、'塌孔应急预案'、'施工期应急预案应向相关主管部门予以报备'。但未找到明确说明由建设单位编制方案和预案，以及投资列入概算的语句。 | 建议在文档中补充说明：1) 重要临时工程（如定向钻施工涉及的临时工作井等）的施工方案和应急预案是否由建设单位（无锡市城市重点建设项目管理中心）负责组织编制；2) 相关费用是否已列入工程概算，并提供概算文件或批复作为依据。
9.2.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰拆除应制定专项方案,使用期满后,建设单位应依据专项方案进行拆除。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.2.5要求围堰拆除应制定专项方案，且使用期满后建设单位应依据专项方案进行拆除。审查的文档是《防洪评价报告》，其主要内容是对电力管线下穿锡澄运河工程进行防洪影响分析和评价。文档中详细描述了工程概况、施工方案（定向钻工艺）、防洪计算、消除影响措施等，但未明确提及'围堰'的设置、专项拆除方案或使用期限。虽然施工涉及河道，但采用的是非开挖定向钻技术，可能不涉及围堰结构。由于文档未提供围堰相关的内容，无法确定是否符合规则要求，需要人工复核确认该工程是否实际涉及围堰。 | 文档中未找到与'围堰'相关的描述。施工方案提及'采用定向钻穿越锡澄运河'（片段1、片段8），并强调了'不占用水域面积'（片段1）和'无需涉水施工'（片段8）。 | 建议核实该工程是否涉及围堰结构。如涉及，需在文档中补充围堰专项拆除方案及使用期满后的拆除责任条款；如不涉及，可备注说明本工程无需围堰。
7.2.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 管线顶部与河底的最小垂直距离应大于规划河底的冲刷深度,并满足相关行业技术标准和管理规定;管线与其他涉河工程的最小安全距离应根据工程安全保护范围和穿河施工方式合理确定。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 文档中提供了管线顶部与河底垂直距离的数据（距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m），并声称大于该段天然河道的冲刷深度。然而，文档中关于冲刷深度的计算和分析存在矛盾。片段1的冲刷计算结果显示'一般冲刷（m）'为'<0'，并明确结论为'在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'。但片段3和片段5又提到'冲刷深度小于水深'，且片段5的符合性分析表中明确写有'锡澄运河现状河底冲刷线下9.509m'。这些表述相互矛盾：冲刷计算结果是'不发生冲刷'（即冲刷深度为0或负值），但后续又提及存在一个'冲刷线'或'冲刷深度'，且管线埋深在其之下。规则要求最小垂直距离应大于冲刷深度，但文档未能清晰、一致地界定和论证冲刷深度究竟是多少。此外，规则还要求满足相关行业技术标准和管理规定，但文档未明确引用具体标准或规定来支持其管线埋深的合规性。关于管线与其他涉河工程的最小安全距离，文档提供了管线与新建护岸桩基的距离（西侧2.62m，东侧3.0m），但未说明此距离是如何根据工程安全保护范围和穿河施工方式（定向钻）'合理确定'的，也未见相关论证过程。因此，基于文档中冲刷深度数据的矛盾性和安全距离论证的缺失，无法自动确定完全符合规则要求，需要人工复核以澄清冲刷深度的确切值和审查安全距离确定的合理性。 | 片段1: '一般冲刷（m）<0'，'在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷'。片段3: '冲刷深度小于水深'。片段5（表5.2-1 对7.2.1.2条的执行情况）: '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m，大于该段天然河道的冲刷深度'。片段5（项目选址符合性论证表）: '锡澄运河现状河底冲刷线下9.509m'。片段5: '护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为3.0m'。 | 建议人工复核：1. 澄清河道冲刷深度的最终确定值，解决文档中关于'不发生冲刷'与'冲刷线下9.509m'的矛盾表述，并提供明确的冲刷深度计算依据和结论。2. 补充说明管线与护岸桩基的最小安全距离（2.62m和3.0m）是如何根据工程安全保护范围和定向钻施工方式合理确定的，例如引用相关规范或进行专项论证。
7.2.2.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 爬堤管道宜紧贴堤身布置,不应直接放置于土基上,应做基础支墩或枕墩;堤内管道应避免接头,确需接头的,应减少接头数量,接头处选用截流环止水,与堤身接合部做好防渗;爬堤管道如高于堤顶,应与上、下游堤段平顺连接。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则7.2.2.2主要针对爬堤管道的布置要求，包括：1）管道应紧贴堤身布置，不应直接放置于土基上，应做基础支墩或枕墩；2）堤内管道应避免接头，确需接头的应减少数量，接头处选用截流环止水，与堤身接合部做好防渗；3）爬堤管道如高于堤顶，应与上下游堤段平顺连接。文档中描述的是电力管道采用定向钻下穿锡澄运河的工程方案，属于穿河（堤）管道而非爬堤管道。文档详细分析了冲刷深度、堤防稳定性、渗流稳定性等内容，但未明确说明管道在堤身段的布置方式、基础处理措施、接头处理等具体设计细节。由于文档主要关注下穿河道的部分，对堤身段的管道布置描述不足，无法确定是否符合规则要求。 | 文档中提及：'本工程采用定向钻拖拉管下穿锡澄运河'、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'管道穿越段与锡澄运河河道中心线夹角为90°'，但未发现关于爬堤管道布置、基础支墩、接头处理等具体设计内容的描述。 | 建议补充说明管道在堤身段的布置方式（是否紧贴堤身）、基础处理措施（是否设置支墩或枕墩）、接头处理方案（如采用截流环止水等防渗措施）等设计细节，以明确符合规则要求。
9.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时工程不应影响河道行洪和防洪的安全,应满足自身防洪安全要求;汛期严重影响防洪的临时工程,应采取措施消除或减轻影响。 | PASS | 重要 | 文档内容符合规则9.1.2的要求。具体分析如下：1) 项目采用定向钻技术从河床下穿越，管道埋深在现状河底以下9.509m，规划河底以下11.083m，不会影响河道行洪断面；2) 文档明确说明管道在河道内不增加阻水性建筑物，水流流态不会改变；3) 进行了详细的冲刷计算，结果显示在设计洪水位工况下河道不发生一般冲刷；4) 对堤防稳定性和渗流稳定性进行了分析计算，结果显示满足规范要求；5) 提出了具体的消除和减轻影响措施，如压力灌浆、泥浆处置等；6) 施工期影响分析表明对河道影响较小。 | 1) '管道建成后，由于管道经河床下穿越，在河道内不增加阻水性建筑物，水流的流态不会因为管道工程的建设而发生改变。' 2) '在设计洪水位工况下，本工程段河道不发生一般冲刷，对管道的埋置深度不发生影响。' 3) '通过计算得知设计水位工况下，西岸和东岸在采取防渗措施即设置止水帷幕前后，管道穿堤段浸润线出逸点处渗透坡降均小于允许比降0.25，计算结果满足规范要求。' 4) '拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。' | 无
9.2.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 围堰布置应满足堰体与岸坡或其他建筑物的连接要求;围堰背水侧坡脚与围护建筑物基础开挖边坡开口线的距离,应满足堰基和基础开挖边坡的稳定要求;同时还应满足水力条件及防冲要求。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则9.2.1要求审查围堰布置的相关内容，包括堰体与岸坡连接、背水侧坡脚与开挖边坡开口线的距离、水力条件及防冲要求。文档中多处提到了工作井（DL47和DL49）与堤脚线、护岸边线等的距离（如西岸工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m，东岸为133m），并进行了渗流稳定、抗滑稳定等计算分析，但未明确提及'围堰'这一具体施工措施或结构。文档重点描述的是电缆井基坑开挖、定向钻穿越和永久性管道工程，而非临时性围堰工程。因此，无法直接判断文档是否针对'围堰布置'满足了规则要求，需要人工复核文档是否在未提取的章节或隐含内容中涉及围堰设计。 | 文档片段2和片段5中多次出现距离数据：'下穿入土点DL49位于河道西岸...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m'、'下穿出土点DL47位于河道东岸...与防汛道路边线最小距离为133m'。片段1和2还包含渗流计算和基坑稳定性分析，如'渗透比降均小于允许比降0.25'、'安全系数：2＞要求安全系数：1.2'。 | 建议人工复核文档全文，确认是否包含围堰设计的专门章节或说明。如果项目实际未使用围堰（如采用定向钻非开挖工艺），应在文档中明确说明此情况；如果涉及围堰，需补充围堰布置、坡脚距离论证及防冲措施的详细描述。
9.2.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 一、二级河道内修筑围堰以钢板桩围堰为主,不应设置土石围堰。三级及以下河道内修筑围堰时,还应满足相关规范、规程等要求。围堰结构和断面应满足堰身强度、稳定和防水要求。 | MANUAL_CHECK | 重要 | 根据规则9.2.3要求，一、二级河道内修筑围堰以钢板桩围堰为主，不应设置土石围堰。文档中明确提到锡澄运河为二级河道（区域性骨干2级），但文档内容主要描述的是电力管线采用定向钻施工技术从河底穿越，并未明确提及在河道内是否修筑围堰以及围堰的具体类型。虽然文档片段4提到了电缆井基坑施工采用6m钢板桩支护，但这属于岸上工作井的支护措施，而非河道内的围堰工程。由于文档中缺乏关于河道内围堰施工的具体描述，无法确定是否符合规则要求。 | 片段5.1-1中明确标注：'锡澄运河 区域性骨干（2级）'；片段4.4.3中提到：'基坑施工采用6m钢板桩支护，型号为Q295bz-400*125，桩间距为800mm'，但这是针对岸上电缆井的支护；片段5.3.1提到：'本工程采用定向钻技术从锡澄运河河底以下穿越，施工过程中不断流'，表明施工方式为非开挖。 | 建议补充说明在二级河道锡澄运河内是否需要进行围堰施工。如需修筑围堰，应明确说明围堰类型是否为钢板桩围堰，并提供相应的设计和计算依据；如无需修筑围堰，应明确说明理由。
9.4.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时道路应根据运输荷载、使用功能、环境条件进行设计和施工,不应破坏原有水系,降低原有河道引排能力。 | PASS | 重要 | 文档内容表明，该电力管线下穿锡澄运河工程的设计和施工方案充分考虑了运输荷载、使用功能及环境条件。工程采用定向钻技术，管道埋设于规划河床以下，不占用水域面积，不断流，不会改变河道行洪断面或形成阻水建筑物。报告通过详细的冲刷计算、堤防稳定分析和渗流计算，论证了工程不会破坏原有水系或降低河道的引排能力。同时，报告制定了具体的施工期和运行期管理措施（如压力灌浆、弃渣处置、设置标志牌等），以消除或减轻潜在影响。 | 1. '本工程采用定向钻拖拉管下穿锡澄运河工程施工不会开挖河道断面，管道均位于现状及规划河底高程以下，不会在河道内增加阻水性建筑物，水流的流态不会因为管道工程的建设而发生变化，对锡澄运河河势的稳定不会产生影响。'（片段2） 2. '施工期间所有弃土、钻渣、废弃泥浆需规范弃置在落实好的处置地点，禁止就近排入河、湖内。'（片段1） 3. '电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m，大于该段天然河道的冲刷深度'（片段6） 4. '拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。'（片段4） | 无
10.2.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 河道行洪断面补偿的位置和范围,应顺应河势,上下游长度不应小于所在河段宽度,开挖底高程宜与现状或规划河底高程一致,河道设计洪水主流线不应发生较大改变。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.2.2要求审查'河道行洪断面补偿的位置和范围'，具体包括补偿应顺应河势、上下游长度不小于河段宽度、开挖底高程与现状或规划河底一致、河道设计洪水主流线不应发生较大改变。文档中提及了惠澄大桥拆除重建工程方案中包含'于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'，但该描述是针对桥梁工程的补偿措施，并非本电力管线工程本身。文档明确指出本电力管线工程'位于规划河床以下，不占用水域面积'，因此可能不涉及行洪断面补偿。然而，规则是否适用于不占用河道断面的穿越工程，以及桥梁工程的补偿措施是否足以代表本工程对河势的整体影响，文档未提供明确论证，导致无法直接判断本工程是否符合规则要求。 | 片段2：'由已报批的《312国道无锡凤翔路至广石路段工程涉河建设方案防洪评价报告》中惠澄大桥拆除重建工程方案可知，本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸...于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚...'；片段1和片段2：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。 | 建议在报告中明确说明本电力管线工程是否适用规则10.2.2；如适用，应补充针对管线工程自身对河势影响（如主流线变化）的专项分析，或论证桥梁工程的补偿措施已完全覆盖管线工程的潜在影响；如不适用，应提供依据。
9.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临时工程不应擅自改变使用性质,其他类型临时建设项目应参照上述工程执行,符合本文件要求。 | MANUAL_CHECK | 重要 | 规则9.5要求审查临时工程是否擅自改变使用性质，以及其他类型临时建设项目是否参照执行并符合文件要求。文档内容主要描述了电力管线穿越锡澄运河的永久性工程方案、施工安排、防洪评价分析及合规性检查，但未明确提及本项目是否包含临时工程，也未说明任何临时工程（如施工围堰、临时工作井、施工便道等）的使用性质、管理要求或是否符合相关规定。文档片段4中提到了'临时工作井'，但仅用于说明其与堤脚的距离符合技术规程要求，并未涉及'使用性质改变'的审查。由于文档缺乏对临时工程性质及合规性的直接描述，无法根据现有内容判断是否符合规则9.5的要求。 | 文档片段4中提及：'顶管及定向钻的临时工作井距离背水侧堤脚的安全距离应满足以下要求...本工程...工作井与背水侧堤脚线最小距离为60.5m...本次线路满足规范要求。' 但未涉及临时工程的使用性质或变更情况。 | 建议在文档中补充说明：1）本项目是否涉及临时工程（如施工工作井、临时道路等）；2）如有临时工程，其规划使用性质是什么，是否会发生变更；3）临时工程是否参照相关标准执行并符合防洪管理要求。如无临时工程，应明确声明。
10.2.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 河道行洪断面补偿措施设计,应分析补偿后的河道过流能力,并分析河道主流线变化。 | REJECT | 中等 | 根据规则10.2.3要求，河道行洪断面补偿措施设计应分析补偿后的河道过流能力，并分析河道主流线变化。文档中虽然提到了惠澄大桥拆除重建工程将进行河道断面补偿（西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚），但未提供补偿后的河道过流能力计算分析，也未对河道主流线变化进行分析。文档第4.1.2节仅分析了现状河道的过流能力，未涉及补偿后的过流能力分析。 | 片段2中提到：'本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸，优化东西两侧岸线，拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'，但文档中未见补偿后的河道过流能力计算和主流线变化分析。 | 建议补充以下内容：1）对补偿后的河道断面进行过流能力计算分析；2）分析河道断面补偿后对主流线变化的影响；3）在防洪评价分析计算章节中增加专门的补偿断面过流能力计算和主流线分析内容。
10.1.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目应根据影响程度明确消除或减轻影响的措施,对防洪安全产生较大影响的项目,应进行消除和减轻影响措施专项设计。 | PASS | 中等 | 文档内容符合规则10.1.1的要求。规则要求对防洪安全产生较大影响的项目应进行消除和减轻影响措施专项设计。文档中多处明确表示本工程对防洪安全影响较小（如片段1中'对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响较小'、'对水利工程运行管理和防汛抢险没有影响'），并基于此判断，在章节7.2和第六章中详细列出了针对性的消除和减轻影响措施，包括拉管结束后的水泥浆置换、压力灌浆、塌孔应急预案、施工监测、弃土弃渣处置、设置管道标志、加强巡查等。这些措施是针对项目具体影响（如地面沉降、渗流稳定）提出的，构成了专项设计内容。 | 片段1: '5、建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响较小'，'6、建设项目对水利工程运行管理和防汛抢险没有影响'，'7.2 消除和减轻影响措施结论 拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙...通过采取压力灌浆、塌孔应急预案等措施...'，片段6: '建议在穿越后用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性'，片段5: '设置施工监测点，在定向钻施工时，加强对管道及周边河道的观测，并采取相应措施，防止管涌、沉降等情况发生'。 | 无
10.1.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 临河建设项目不宜利用堤顶作交通道路,如条件所限确有需要,应符合堤顶道路的安全要求,按照利用荷载等级实施加固处理。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则10.1.3要求审查'临河建设项目不宜利用堤顶作交通道路,如条件所限确有需要,应符合堤顶道路的安全要求,按照利用荷载等级实施加固处理'。文档内容主要描述的是电力管线采用定向钻方式下穿锡澄运河的工程方案、防洪评价分析及结论，涉及管线埋深、护岸距离、渗流稳定性等内容。但文档中未发现任何关于'利用堤顶作交通道路'或相关交通荷载、加固处理的明确描述或分析。由于无法确定该项目是否涉及利用堤顶作为交通道路，因此需要人工复核以确认该规则是否适用。 | 文档内容聚焦于电力管线的穿越方案、河道行洪影响、堤防稳定性等，未提及堤顶道路的利用或加固。例如：'本工程下穿锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'、'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m'、'重点分析堤防的渗流稳定性和抗滑稳定性'。 | 人工复核项目是否涉及利用堤顶作为交通道路。若涉及，需补充对堤顶道路安全要求的符合性分析及加固措施说明；若不涉及，可确认规则不适用。
10.1.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 消除和减轻影响措施专项设计应满足水利工程初步设计深度要求。 | PASS | 中等 | 文档中第6章'消除和减轻影响措施'详细阐述了针对本工程的具体措施，包括压力灌浆、塌孔应急预案、施工期应急预案、设置管道标志牌和定期监测等。这些措施内容具体，针对性强，涉及施工期和运行期的风险控制。同时，文档在第4章和第5章中进行了详细的防洪评价分析与计算（如冲刷计算、堤防稳定分析、渗流稳定计算等），论证了工程对防洪安全的影响较小，并基于此提出了相应的消除和减轻影响措施。措施的设计深度涵盖了风险识别、具体技术方法、应急预案和管理要求，符合水利工程初步设计阶段对专项设计深度的要求。 | 第6章 消除和减轻影响措施：'6.1 建设项目消除和减轻影响的措施...6.1.1 压力灌浆措施...拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙...6.1.2 塌孔应急预案...6.1.3 编制施工期应急预案...6.1.4 设置管道标志牌...6.1.5 定期监测...'。第4章 防洪评价分析与计算：'4.3 冲刷淤积计算与河势影响分析...4.4 堤防及岸坡稳定分析计算...4.5 防渗稳定计算...'。第5章 防洪综合评价：'5.5 建设项目对堤防安全及岸坡稳定和其他水利工程影响评价...'。 | 无
10.3.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目占用水域的,应当根据建设项目所占用的水域面积、容量及其对水域功能的不利影响,由建设单位兴建等效替代补偿工程。 | PASS | 中等 | 根据规则10.3.1，要求建设项目占用水域的应兴建等效替代补偿工程。文档中明确说明，本工程采用定向钻技术从河底以下穿越，管道埋于规划河床以下，施工期和运行期不占用水域面积和过流断面。具体证据显示，项目总体方案中包含了对锡澄运河的水域补偿措施（西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚），且本电力管线工程本身被明确认定为'不占用水域面积'。因此，该文档内容符合规则要求。 | 1. 片段1中'总体布置'部分提及：'于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚、新建直立式挡墙结构'。2. 片段3中'占用河湖空间情况'部分明确：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。3. 片段5中'建设项目基本情况'部分再次确认：'本工程的建设对现有防洪工程不会造成影响'，并提及相关补偿措施。 | 无
10.3.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 水域等效替代工程应保证补偿的库容、面积均等效。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.3.2要求审查'水域等效替代工程应保证补偿的库容、面积均等效'。文档中片段1提到惠澄大桥拆除重建工程将'拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'，表明存在水域占用和补偿行为。然而，文档未提供任何关于补偿库容和面积是否等效的具体计算数据、比较结果或论证过程。虽然片段1.1.3.2声明本工程'不占用水域面积'，但规则关注的是整个项目（包括桥梁工程）的水域补偿等效性，而文档缺乏对补偿等效性的定量分析。 | 片段1：'本次电力管线下穿处东西两侧将重建直立式排桩护岸，优化东西两侧岸线，拓宽东岸并永久占用河道水域面积，于西岸补偿河道过水断面，向西拓宽并对河道进行疏浚'；片段1.1.3.2：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。 | 建议在报告中补充惠澄大桥工程水域占用与补偿的等效性分析，包括：1）明确占用的水域面积和库容具体数值；2）提供补偿工程（西岸拓宽疏浚）的等效面积和库容计算过程及结果；3）论证补偿是否达到'等效'要求。若本电力管线工程确实不涉及水域占用，则应明确说明桥梁工程的等效补偿分析已在其他相关报告（如涉河建设方案防洪评价报告）中完成，并引用结论。
10.4.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 建设项目需要加高加固堤防或修筑新堤时,建设项目应与原堤防平顺连接,边线上下游长度均应大于或等于 50 m,并按照 SL171、SL/T 794 的要求做好堤防安全监测工作。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.1要求建设项目需要加高加固堤防或修筑新堤时，应与原堤防平顺连接，边线上下游长度均应大于或等于50m，并按照SL171、SL/T794的要求做好堤防安全监测工作。文档中多处提到堤防相关内容（如现状东岸为一级堤防，西岸为三级堤防），但未明确说明本项目是否需要加高加固堤防或修筑新堤。文档中提到了堤防安全监测相关内容（如'设置施工监测点'、'委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测'），但未明确提及是否按照SL171、SL/T794的具体要求执行。由于无法从提供的文档片段中确定本项目是否涉及堤防加高加固或新堤修筑，因此需要人工复核确认。 | 文档中提到：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防'、'设置施工监测点，在定向钻施工时，加强对管道及周边河道的观测'、'建议定向钻施工过程中，委托第三方对堤岸进行位移和沉降监测' | 建议在文档中明确说明本项目是否涉及堤防的加高加固或新堤修筑工作。如果涉及，应补充说明与原有堤防的平顺连接方案（边线上下游长度是否≥50m）以及具体的堤防安全监测措施是否符合SL171、SL/T794规范要求。
10.4.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 岸坡防护范围应根据建设项目影响范围和影响程度确定。护岸顶面应在设计洪水位以上 0.5 m,护岸下部应在设计低水位以下 0.5 m。挡土墙型式的护岸应满足相关规范要求的埋置深度。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.2要求明确岸坡防护范围应根据建设项目影响范围和影响程度确定，并规定了护岸顶面和下部的具体高程要求，以及挡土墙型式护岸的埋置深度要求。文档中多处提到了护岸信息，包括现状护岸（东岸为一级堤防直立式挡墙，西岸为三级堤防自然土坡/挡墙）和规划新建护岸（A型直立式挡墙，桩基高程-8.194m），并对护岸与管道的距离、沉降、渗流稳定性等进行了分析。然而，文档未明确说明新建护岸的顶面高程是否在设计洪水位以上0.5m，也未提供设计洪水位和设计低水位的具体数值来验证护岸下部是否在设计低水位以下0.5m。虽然提到了护岸桩基高程，但未直接论证其埋置深度是否满足相关规范要求。因此，无法根据现有信息完全确认符合规则，需要人工复核护岸高程设计的详细数据。 | 1. '惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为 A 型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m'。2. '本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，为直立式挡墙护岸，堤防顶高程6.5m...西岸为混凝土自然土坡护岸三级堤防'。3. 文档中未直接提供设计洪水位和设计低水位数值。 | 建议补充提供设计洪水位和设计低水位的具体高程数据，并明确说明新建护岸顶面高程是否高于设计洪水位0.5m，护岸下部（或桩基）是否低于设计低水位0.5m，以及挡土墙护岸的埋置深度是否符合相关规范的具体条款。
10.4.3 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 岸坡防护工程及堤防损坏的恢(修)复工程,应恢复原功能。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.3要求'岸坡防护工程及堤防损坏的恢(修)复工程,应恢复原功能'。文档中虽然详细描述了工程对堤防和岸坡的影响分析（如沉降计算、渗流稳定性计算），并提出了减轻影响的措施（如压力灌浆、设置监测点），但未明确说明在施工造成岸坡或堤防损坏后，是否有具体的修复方案来确保'恢复原功能'。文档第7.3节'建议'中提到了施工期若出现变形、沉降等情况应及时报告并采取措施，但未明确承诺或规划修复工程的具体内容和标准。因此，无法直接判断是否符合'恢复原功能'的要求，需要人工复核修复工程的具体设计或承诺。 | 文档中提到：'施工期若河道岸坡出现变形、沉降、坍塌等情况，应及时报告当地水行政主管部门，在其指导下采取相应措施'（第7.3节），但未明确修复工程方案；渗流和沉降分析显示影响较小（如'Smax=2.3mm'，渗透比降满足要求），但未提及损坏后的功能恢复。 | 建议在报告中补充明确：若施工导致岸坡或堤防损坏，将制定具体修复方案（如结构加固、材料标准），并承诺修复后达到原设计防洪功能，引用相关规范（如GB50286）作为修复依据。
10.4.5 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 采用盾构、顶管方法穿越堤防,应对穿越段堤防采取防渗措施,确保不产生接触渗流;采用定向钻方法穿越堤防,应在出入土点设置截渗环,对影响段堤防沿管轴线进行灌浆;采用大开挖方法穿越堤防,应按照水利工程相关规范要求,严格控制回填质量,保证堤防安全。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 根据规则10.4.5要求，采用定向钻方法穿越堤防时，应在出入土点设置截渗环，对影响段堤防沿管轴线进行灌浆。文档中虽然提到了压力灌浆措施（'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙'），但未明确提及是否在出入土点设置了截渗环这一关键防渗措施。文档中主要关注了管周空隙的灌浆处理，但对于截渗环的设置情况缺乏明确说明，需要进一步核实。 | 片段3中提及：'拉管结束后应用水泥浆置换触变泥浆和填充管周空隙，确保拉管管道与周边土层紧密结合，以提高管道四周土体的防渗性。'但未明确提及截渗环的设置。 | 建议在文档中明确说明是否在定向钻出入土点设置了截渗环，如已设置应提供具体的设计参数和施工方案；如未设置，需补充相应的技术论证说明为何可以满足防渗要求。
4 | 历史专家建议 | 补充锡澄运河新建堤防对点力管线的影响评价（从电力管线保护条例和定向钻施工误差的角度来分析）。 | REJECT | 中等 | 规则要求从'电力管线保护条例'和'定向钻施工误差'两个角度来分析新建堤防对电力管线的影响评价。文档中虽然提到了新建护岸（堤防）与电力管线的距离（西侧最小距离2.62m，东侧最小距离3.0m），并简单判断'基本对本次电力管线不会有影响'，但并未从'电力管线保护条例'的角度进行任何分析，也未提及任何具体的条例内容或保护要求。同时，文档虽然详细描述了定向钻施工工艺和控制措施，但并未专门从'施工误差'的角度分析这种误差可能对新建堤防桩基或管线自身安全造成何种具体影响，以及如何通过误差控制来确保安全距离。因此，文档内容未能满足规则要求的分析深度和角度。 | 文档第65页提到：'惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为A型直立式挡墙护岸，新建护岸进行打桩处理，护岸底桩基高程-8.194m，西侧与本次电力管道管顶最小距离为2.62m，东侧与本次电力管道管顶最小距离为3.0m，基本对本次电力管线不会有影响。' 文档第2章和第6章详细描述了定向钻施工工艺和防沉降措施，但未专门分析施工误差及其对堤防和管线的影响。 | 建议在'防洪综合评价'章节（例如第5.5节）中增加专门的分析段落：1. 引用并分析相关电力管线保护条例（如地方性法规或行业标准）中对临近水利工程（如堤防、护岸）施工时管线保护的具体要求，评估本项目管线与新建堤防桩基的距离是否符合条例规定。2. 从定向钻施工误差的角度，分析可能的轨迹偏差范围，评估在最不利误差情况下，管线与堤防桩基的安全距离是否仍能得到保证，并提出针对性的误差控制和监测要求。
8 | 历史专家建议 | 项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则要求审查'项目为已完工项目，明确电力保护范围线内后期是否涉及水利建设内容'。文档中多处提到本项目是'已完工项目'（如'项目为已完工项目'），并详细描述了项目本身的建设方案和与水利工程的相互影响（如护岸施工、堤防安全等）。然而，文档未明确提及'电力保护范围线'这一概念，也未直接说明在该保护范围线内'后期是否涉及水利建设内容'。虽然文档提到了'目前项目附近无水利规划'，但这仅说明现状，并未明确回答保护范围线内未来的水利建设可能性。由于缺乏对'电力保护范围线'及其内后期水利建设内容的直接说明，无法自动判断是否符合要求，需要人工复核以确认相关隐含信息或文档其他部分是否间接满足了此要求。 | 1. '项目为已完工项目'（隐含在文档背景中）。2. '目前项目附近无水利规划'（片段1）。3. '惠澄大桥拆除重建后东西两侧新护岸均为A型直立式挡墙护岸...先进行电力管线施工，后进行护岸施工'（片段4），表明项目与水利工程（护岸）建设在时序上有交集，但未明确是否在'电力保护范围线内'。 | 建议在文档中明确界定'电力保护范围线'，并直接说明在该范围内后期（项目完工后）是否规划或可能涉及任何水利建设项目（如新的护岸、疏浚、水利设施等）。如果确定无相关规划，应明确陈述；如有，需描述其内容及影响。
10.4.4 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 跨河桥梁的桥址段堤防有规划要求的,应先行实施完成。堤防段的桥梁墩台,应做好与堤身连接部位处理。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.4.4要求审查'跨河桥梁的桥址段堤防有规划要求的,应先行实施完成。堤防段的桥梁墩台,应做好与堤身连接部位处理。'。文档内容主要描述的是电力管线下穿锡澄运河的工程方案、防洪评价及措施，并提及了惠澄大桥的拆除重建工程。文档片段1提到'本次电力管线穿越锡澄运河拟于惠澄大桥拆除工程施工后、惠澄大桥新建工程施工前进行施工'，且新建惠澄大桥将与新建护岸正交。然而，文档未明确说明惠澄大桥桥址段的堤防（即规划的新建护岸）是否已按规划要求先行实施完成，也未提供桥梁墩台与堤身连接部位处理的具体方案或措施。虽然文档涉及堤防和桥梁，但审查规则针对的是跨河桥梁工程本身对堤防规划实施和连接处理的要求，而本报告的核心是电力管线工程，对桥梁工程的堤防实施细节描述不足，导致无法直接判断是否符合规则。 | 片段1: '本次电力管线穿越锡澄运河拟于惠澄大桥拆除工程施工后、惠澄大桥新建工程施工前进行施工...东西两侧将重建直立式排桩护岸...新建惠澄大桥能够与河道挡墙正交。' | 建议在报告中补充说明惠澄大桥桥址段规划堤防（新建护岸）的实施时序是否满足'先行实施完成'的要求，并明确桥梁墩台与堤身连接部位的具体处理措施或设计依据。如果这些内容在桥梁工程的单独报告中，应提供交叉引用或说明。
10.5.2 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 防汛道路与堤防平交段应设置交通安全设施及交通标识。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.5.2要求'防汛道路与堤防平交段应设置交通安全设施及交通标识'。文档中多处提及防汛道路（如东岸防汛道路宽5-6m，出土点DL47与防汛道路边线最小距离为133m），并在建议部分提到'设置管道标志'，但未明确说明是否在防汛道路与堤防平交段设置了交通安全设施（如护栏、减速带等）及交通标识（如警示牌、指示牌等）。文档主要关注管道穿越河道本身的安全措施，对防汛道路平交段的交通安全设施描述不足，无法直接确认是否符合要求。 | 1. '本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防，堤防顶高程6.5m，防汛道路宽 5-6m'；2. '下穿出土点DL47位于河道东岸...与防汛道路边线最小距离为133m'；3. 建议部分'河道管理范围内的下穿管线应当在合适的位置设置永久性的识别标志' | 建议在文档中补充说明防汛道路与堤防平交段的具体交通安全设施（如护栏、照明）和交通标识（如限速、警示标志）设置方案，或明确该路段无平交情况。
5 | 历史专家建议 | 复核占用河湖空间情况； | PASS | 中等 | 文档内容已对占用河湖空间情况进行了复核。根据片段1.1.3.2和片段3中的明确表述，本工程电力管线采用定向钻方式下穿锡澄运河，管道管顶标高为-11.583m，位于规划河床（底高程-0.5m）以下超过11米，因此明确结论为“不占用水域面积”。该结论与工程布局描述（位于河床以下）和计算结果（管道埋深）相符，复核结果清晰。 | 片段1.1.3.2：'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'。片段3：'电力管线管顶标高-11.583m，距离现状河底9.509m，距离规划河底11.083m。' | 无
111 | 历史专家建议 | 对河道影响范围进行重新评估 | MANUAL_CHECK | 重要 | 规则要求对'河道影响范围进行重新评估'。文档中包含了河道演变趋势分析（3.3节），指出在自然条件下河道平面位置基本不变、断面形态和边界条件维持稳定。然而，文档也提到'寺金浜于2018年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸'，这表明人类活动已导致局部河道形态发生显著变化。规则要求的是'重新评估'，这可能意味着需要特别关注并量化这些人类活动（如填河、建闸）对锡澄运河影响范围（例如，水流、泥沙、河势）的具体改变。文档中的人类活动描述与相对稳定的自然演变结论之间存在潜在的不一致，但并未明确展示针对这些已发生变化的、系统性的重新评估过程或量化分析。因此，需要人工复核以确认文档中的分析是否足以满足'重新评估'的深度和针对性要求。 | 1. '近年来路网在逐步建设，河道寺金浜于2018年被填河建设厂区房屋，并且于锡澄运河处建立水闸'。2. '在自然条件下...河道平面位置基本不变...河道断面等平面形态和河道边界条件将维持稳定'。 | 建议明确补充针对'寺金浜填河及锡澄运河建闸'等已发生人类活动对锡澄运河影响范围（如水位、流速、冲刷淤积模式、河势稳定等）的专项重新评估内容，量化其影响程度，并与自然演变趋势进行对比分析，以充分响应规则要求。
10.5.1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价技术规程 | 防汛道路补偿不应削弱堤防设计断面,建设项目影响堤顶防汛交通时,应在堤防背水侧增建防汛通道,宽度应大于或等于 6 m,净空高度应大于或等于 4.5 m,与堤防连接的上、下堤坡度应小于或等于 3%,防汛通道不应低于堤顶防汛道路通车标准,路面宜采用沥青混凝土结构。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 规则10.5.1要求当建设项目影响堤顶防汛交通时，应在堤防背水侧增建防汛通道，并规定了具体的技术参数（宽度≥6m，净空高度≥4.5m，坡度≤3%等）。文档中多处提到项目对防汛抢险无影响（如片段1中'建设项目对防汛抢险无影响'），且明确说明西岸'未存在现状防汛道路'（片段4），东岸防汛道路宽5-6m（片段4）。但文档未明确说明本项目是否实际影响了堤顶防汛交通，也未提及是否需要增建防汛通道。由于缺乏对'是否影响堤顶防汛交通'的明确判断依据，无法直接确定规则是否适用或是否被遵守。 | 片段1: '建设项目对防汛抢险无影响'；片段4: '管线穿越处未存在现状防汛道路，自然土坡护岸背水侧为厂区道路'，'现状东岸为一级堤防，堤防顶高程6.5m，防汛道路宽5-6m' | 建议在报告中明确说明本工程（包括施工期和运行期）是否对堤顶防汛交通造成影响。如果确认有影响，则需补充背水侧增建防汛通道的设计方案（宽度、净空、坡度等）；如果确认无影响，需提供充分的分析论证。
2 | 历史专家建议 | 补充锡澄运河两侧圩区西漳大联圩及石塘湾大联圩的水情调度方案。 | REJECT | 中等 | 规则要求补充锡澄运河两侧圩区西漳大联圩及石塘湾大联圩的水情调度方案。文档中虽然提到了这两个圩区的基本信息（如面积、泵站数量、排涝能力等），但完全没有涉及具体的水情调度方案内容，如调度原则、运行规则、应急响应机制等。 | 文档第43页提到：'西漳大联圩：西漳大联圩为运东大包围中的二级圩区，总面积为11.45km²，防洪排涝能力为40.2m³/s，共有6座泵站，4处节制闸...'；'石塘湾大联圩：石塘湾大联圩北至万寿河...现有排涝站22座，总规模为51.3m³/s...'。这些只是圩区的基本概况，而非调度方案。 | 建议在报告中增加专门章节，详细说明西漳大联圩和石塘湾大联圩的水情调度方案，包括但不限于：调度原则、不同水位条件下的运行规则、泵站与闸门的协同操作流程、防汛应急响应机制等。
7 | 历史专家建议 | 复核高程系统转换系数； | REJECT | 中等 | 规则要求复核高程系统转换系数，但审查了提供的所有文档片段，均未发现任何关于高程系统转换系数的明确说明、计算过程或结果。文档片段1中提到了'层底标高'和'层底埋深'等涉及高程的数据，片段4和片段5提到了坐标（X, Y），但均未提及所使用的高程基准（例如，是国家85高程基准还是地方高程基准）以及不同高程系统之间可能存在的转换系数。文档片段5的目录中虽有'1.4 高程系统说明'章节，但提供的片段内容并未包含该章节的具体说明。由于缺乏直接相关的信息，无法判断文档是否对高程系统转换系数进行了复核以及复核是否正确。 | 文档片段中未找到与'高程系统转换系数'直接相关的内容。片段5目录显示存在'1.4 高程系统说明'章节，但未提供其具体内容。片段1、4、5中包含高程和坐标数据，例如：'层底标高：-5.94~1.87m'、'坐标为X：3501671.011，Y：525310.020'、'规划底高程（m）...现状底高程（m）'。 | 需要补充说明不同高程系统的转换参数，以保证正确
1 | 历史专家建议 | 补充管线占用河道及河道管理范围面积情况（长度按堤脚线外10米算起，宽度岸电力管线保护范围宽度）。 | REJECT | 中等 | 规则要求补充管线占用河道及河道管理范围面积情况，并明确长度按堤脚线外10米算起，宽度按电力管线保护范围宽度计算。文档中多处（如第10页、第21页的'1.1.3.2 占用河湖空间情况'和第5章结论部分）仅笼统声明'本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'，但未提供具体的占用河道管理范围面积的计算过程、结果或相关数据（如长度、宽度、面积数值）。文档虽然提供了出入土点与堤脚线的距离（如西岸60.5m、东岸133m），但未基于这些距离和管线保护范围宽度计算出占用面积，因此不符合规则对内容完整性的要求。 | 1. '本工程穿越锡澄运河位于规划河床以下，不占用水域面积'（第10页、第21页等）。2. '下穿入土点DL49...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m；下穿出土点DL47...与防汛道路边线最小距离为133m'（第10页、第16页等）。 | 补充计算并明确说明管线占用河道管理范围的具体面积。应根据规则要求：以堤脚线外10米为起点计算管线穿越段的长度，结合电力管线的保护范围宽度（需明确该宽度值），计算出占用面积，并在报告中单独列出或详细描述。
3 | 历史专家建议 | 复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。 | MANUAL_CHECK | 中等 | 根据规则要求，需要复核电力管线穿锡澄运河处的防洪标准、防洪水位及东、西岸的堤防等级。文档中明确提到了锡澄运河的防洪标准为200年一遇，防洪水位为5.35m，东岸为一级堤防，西岸为三级堤防。然而，文档中关于堤防等级的表述存在不一致性：在片段1和片段8中，东岸被描述为'一级堤防'，西岸为'三级堤防'；但在片段8的表格5.2-1中，针对7.2.1.3条文的执行情况描述中，东岸被再次确认为一级堤防，而西岸的堤防等级未在表格中明确重复确认。虽然其他部分有明确说明，但表格中的关键复核部分缺乏西岸堤防等级的直接确认，导致信息完整性存疑，需要人工复核以确保所有关键点均被准确且一致地记录。 | 1. 防洪标准及水位：'锡澄运河基础工情200年一遇洪水位为5.34m~5.35m。本次按照锡澄运河基础工情200年一遇洪水位5.35m进行计算。'（片段5） 2. 堤防等级：'本工程位置处锡澄运河（运东西漳大联圩-锡澄运河段）现状东岸为一级堤防...西岸为混凝土自然土坡三级堤防'（片段1）；表格5.2-1中仅确认东岸为一级堤防，西岸等级未在表格中明确列出（片段8）。 | 建议在文档的防洪综合评价章节或相关表格（如表格5.2-1）中，明确并一致地列出东、西岸的堤防等级（东岸一级、西岸三级），确保所有复核要点均有直接、清晰的表述，避免依赖上下文推断。
6 | 历史专家建议 | 完善编制依据； | PASS | 一般 | 文档第1.2节“评价依据”内容完整，已明确列出编制本防洪评价报告所依据的法律法规、规范性文件、技术规范规程和技术标准、以及经批准的规划文件。清单涵盖了国家、江苏省及无锡市三个层级的法规和规划，技术标准也较为全面，符合“完善编制依据”的规则要求。 | 1.2 评价依据 1.2.1 法律法规、规范性文件 1、《中华人民共和国水法》（2016年7月2日...修正）； 2、《中华人民共和国防洪法》（2016年7月2日...修正）； ... 10、《江苏省水域保护办法》（江苏省人民政府令第135号公布...）。 1.2.2 有关技术规范规程和技术标准 1、《防洪标准》（GB50201-2014）； 2、《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）； ... 13、《内河通航标准》（GB50139-2014）。 1.2.3 有关经批准的规划文件 1、《太湖流域防洪规划》（水利部太湖流域管理局 2008.02）； 2、《武澄锡虞地区水利综合规划》（江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 2019.09）； ... 5、《无锡市城市防洪规划报告》（2017～2035报批稿）（无锡市水利局， | 无
9 | 历史专家建议 | 完善工作井坐标标注。 | PASS | 一般 | 文档中多处明确标注了工作井的坐标信息。在片段3和片段4中，DL49工作井坐标为X：3501671.011，Y：525310.020；DL47工作井坐标为X：3501586.320，Y：525695.836。此外，在片段1的结论部分也明确要求建设单位提交出入土点坐标等技术参数。这些内容表明文档已经完善地标注了工作井坐标。 | 片段3：'下穿入土点DL49...坐标为X：3501671.011，Y：525310.020；下穿出土点DL47...坐标为X：3501586.320，Y：525695.836。' 片段1：'本工程建成后，建设单位应将本工程管道的出入土点坐标、管道轨迹，管顶高程、地面高程等技术参数同时提交相关设计单位与水利局。' | 无
10 | 历史专家建议 | 最后一张附图中从工作井中心线起标的尺寸，建议增加从最靠近河道结构处起标到堤防内坡脚（东岸可以采用堤防虚拟断面内坡脚）尺寸。 | MANUAL_CHECK | 一般 | 规则要求审查最后一张附图中是否增加了从工作井中心线起标到堤防内坡脚的尺寸。文档中提供了多个附图（如项目平面图、断面图等）的列表，但未提供附图的具体内容。文档片段中多次提及工作井与堤脚线的距离（如西岸60.5m、东岸133m），但这些尺寸描述位于正文中，而非附图中。由于无法查看附图内容，无法确定最后一张附图是否按要求标注了相关尺寸。 | 文档第76页列出附图包括：1、水系图；2、工程相对位置图；3、项目平面图；4、项目断面图。正文中提及尺寸：'下穿入土点DL49...与背水侧堤脚线最小距离为60.5m'、'下穿出土点DL47...与防汛道路边线最小距离为133m'。 | 请复核最后一张附图（项目断面图或其他相关附图）是否明确标注了从工作井中心线到堤防内坡脚的尺寸。若未标注，建议在附图中补充该尺寸。